| ФедеральноЕ агентствО по техническому регулированию и метрологии |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, первая редакция) |

Системы газораспределительные

Восстановление эксплуатационной документации

на действующие сети газораспределения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

|  | Москва Стандартинформ 201_ |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа» (ОАО «Гипрониигаз»), открытым акционерным обществом «Газпром газораспределение» (ОАО «Газпром газораспределение»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Техника и технологии добычи нефти и газа» ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                        №

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Ó Стандартинформ, 201_

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения  .....................................................................................................4

2 Нормативные ссылки ......................................................................................................5

3 Термины и определения .................................................................................................6

4 Общие требования ..........................................................................................................7

- Восстановление документации на распределительные газопроводы природного газа и средства электрохимической защиты стальных подземных газопроводов…….9

6 Восстановление документации на пункты редуцирования газа …..………………….16

Библиография …………………………………………………………………………………...19

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Системы газораспределительные Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения Gas distribution systems Recovery of operational documentation for the existing gas distribution networks

Дата введения

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет достаточный объем технических характеристик объектов сетей газораспределения природного газа для отражения в составе недостающей для организации их эксплуатации документации и устанавливает общий порядок восстановления эксплуатационной документации при ее отсутствии или утрате, а также при недостаточной полноте или несоответствии документации фактическому состоянию объекта.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на следующие объекты сетей газораспределения природного газа:

- распределительные газопроводы, в т. ч. внеплощадочные газопроводы предприятий, проложенные вне территорий поселений;

- распределительные газопроводы и газопроводы-вводы, проложенные по территории поселений;

- средства электрохимической защиты стальных подземных газопроводов;

- пункты редуцирования газа встроенные или пристроенные к зданиям, стационарные, размещенные в блоках контейнерного типа (газорегуляторные пункты блочные), в шкафах из негорючих материалов (пункты редуцирования газа шкафные) или ниже уровня поверхности земли).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51872–2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ Р 53865–2010 Системы газораспределительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54983–2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация

ГОСТ 2.702–2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем

ГОСТ 21.206–93 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов

ГОСТ 21.501–2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

ГОСТ 21.602–2003 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования

ГОСТ 21.609–83 Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи

ГОСТ 21.610–85 (СТ СЭВ 5047–85) Система проектной документации для строительства. Газоснабжение, наружные газопроводы. Рабочие чертежи

ГОСТ 21667–76 Картография. Термины и определения

ГОСТ 26433.0–85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

_______________________________________________________________________

Прект, первая редакция

ГОСТ 26433.2–94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53865, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 техническое устройство: Составная часть сети газораспределения и сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, 
сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления.

[Технический регламент [1], статья 7]

3.2 технологическое устройство: Комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа.

[Технический регламент [1], статья 7]

3.3 топографический план: Картографическое изображение на плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого кривизна уровенной поверхности не учитывается.

[ГОСТ 21667, пункт 14]

3.4 пикет: Нумерованная точка на трассе газопровода, служащая для определения положения по оси газопровода.

4 Общие требования

4.1 Эксплуатационная документация на введенные в эксплуатацию объекты сетей газораспределения составляется и хранится эксплуатационными организациями по ГОСТ Р 54983.

4.2 При полной или частичной утрате составленной эксплуатационной документации на введенный в эксплуатацию объект сети газораспределения восстановлению подлежат эксплуатационный паспорт и эксплуатационный журнал объекта. Для пунктов редуцирования газа дополнительно должна быть восстановлена режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа, в случае ее утраты.

Оформленные и утраченные акты выполненных работ не восстанавливаются.

4.3 При недостаточной полноте или обнаруженном несоответствии фактических характеристик объекта составленному ранее документу из числа эксплуатационной или исполнительной документации такой документ должен быть приведен в соответствие с фактическими характеристиками, либо составлен заново в порядке, установленном настоящим стандартом.

4.4 Неустановленные сведения отражаются в соответствующих графах восстанавливаемой эксплуатационной документации в виде записи «не установлено».

4.5 При полном или частичном отсутствии или утрате проектной и исполнительной документации восстановлению в процессе эксплуатации сетей газораспределения подлежит геодезическая исполнительная документация по ГОСТ Р 51872 в следующем объеме:

- для надземных и подземных газопроводов выполняются чертежи в виде планов газопровода, с привязками характерных точек газопровода к постоянным ориентирам, при наличии колодцев дополнительно выполняются планы колодцев;

- для средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов выполняются чертежи в виде планов размещения устройств электрохимической защиты с привязкой мест их расположения к ориентирам на плане защищаемого газопровода и электрических схем (электроснабжения и электрических соединений);

- для пунктов редуцирования газа выполняются чертежи в виде планов и схем технологического устройства, места расположения и габариты пунктов редуцирования газа указываются на плане газопровода с привязкой к пикетам (ПК) на газопроводе.

В случае отсутствия или утраты архитектурно-строительных чертежей зданий пунктов редуцирования газа восстанавливается план здания, а также планы и схемы систем отопления и вентиляции.

4.6  Чертежи должны выполняться на отдельных листах в масштабах, принятых для соответствующих рабочих чертежей:

- для надземных и подземных газопроводов, а также средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов по ГОСТ 21.610;

- для пунктов редуцирования газа по ГОСТ 21.609;

- для систем отопления и вентиляции по ГОСТ 21.602;

- для строительных конструкций зданий по ГОСТ 21.501.

Электрические схемы должны выполняться по ГОСТ 2.702.

4.7 На чертежи наносятся геометрические параметры характерных точек и линий объектов, параметры мест расположения технических и технологических устройств, границы охранных зон и другие данные в соответствии с требованиями к содержанию исполнительного чертежа по ГОСТ Р 51872.

4.8 В качестве топографической основы для чертежей газопроводов и средств электрохимической защиты должны использоваться топографические планы соответствующего участка местности, в том числе планы, использованные для разработки проекта. По ситуации планы должны быть дополнены новыми данными (постоянными ориентирами) с указанием местоположения существующих смежных подземных коммуникаций.

В случае отсутствия таких планов должны быть проведены инженерно-геодезические изыскания и выполнена съемка подземных коммуникаций в соответствии с [2], [3] и  [4] с последующим составлением плана для данного участка местности.

4.9 Газопроводы на чертежах показывают условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.206 и буквенно-цифровыми обозначениями по ГОСТ 21.609-83.

Способы прокладки и элементы газопроводов, технические и технологические устройства показывают по действующим стандартам Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства (СПДС).

4.10 На документы, восстановленные в связи с отсутствием или утратой должен быть нанесен штамп «Восстановлен взамен утраченного», рекомендуемый образец оттиска штампа приведен на рисунке 1.

ВОССТАНОВЛЕН

взамен утраченного

Дата:

Рисунок 1 – Образец оттиска штампа «Восстановлен взамен утраченного»

4.11 На документы, составленные взамен несоответствующих фактической ситуации, должен быть нанесен штамп «Взамен старого соответствует факту», рекомендуемый образец оттиска штампа приведен на рисунке 2.

ВЗАМЕН СТАРОГО

соответствует факту

Дата:

Рисунок 2 - Образец оттиска штампа «Взамен старого соответствует факту»

4.12 На документы, которые в результате обнаруженного несоответствия фактической ситуации были заменены вновь составленными, должен быть нанесен штамп «Заменен недействителен», рекомендуемый образец оттиска штампа приведен на рисунке 3.

З  А  М  Е  Н  Е  Н

недействителен

Дата:

Рисунок 3 – Образец оттиска штампа «Заменен недействителен»

4.13 Штампы наносятся в правый верхний угол на поля первого листа бумажной формы документа, рекомендуемые размеры оттиска штампа 47х18 мм или 58х22 мм.

5 Восстановление документации на распределительные газопроводы природного газа и средства электрохимической защиты стальных подземных газопроводов

5.1 При восстановлении эксплуатационной документации на распределительные газопроводы природного газа и средства электрохимической защиты стальных подземных газопроводов должны быть установлены следующие характеристики, отражающие фактическое местоположение и состояние объекта газораспределения на текущий момент:

- общие характеристики:

1) местоположение газопровода на местности в увязке с ближайшими сетями инженерно-технического обеспечения, зданиями, сооружениями и другими постоянными ориентирами;

2) назначение газопровода;

3) способ прокладки и протяженность газопровода;

4) дата завершения строительства газопровода;

5) давление в газопроводе расчетное и фактическое рабочее;

6) материал труб и наружный диаметр газопровода;

7) местоположение точек поворота газопровода, переходов из подземного положения в надземное, мест изменения диаметра и материала труб;

8) тип и наименование установленных технических и технологических устройств;

9) местоположение технических и технологических устройств с привязкой к ближайшему ПК на газопроводе;

10) номинальный диаметр (условный проход) и тип присоединения технического устройства;

11) материал основных элементов и тип привода трубопроводной арматуры;

12) наличие и наименование естественной/искусственной преграды;

13) местоположение и длина пересечения/параллельной прокладки с естественной/искусственной преградой с привязкой к ближайшему ПК на газопроводе;

14) тип пересечения/параллельной прокладки (надземно, подземно);

- специальные характеристики для стальных подземных газопроводов:

1) глубина заложения подземного газопровода от уровня земли;

2) наличие и материал футляра на подземном газопроводе;

3) длина и наружный диаметр футляра;

4) толщина стенки, химический состав и механические свойства стальной трубы газопровода;

5) глубина заложения технического устройства;

6) глубина заложения подземной искусственной преграды;

7) материал, тип, количество/шаг/конструкция пригрузов подводного газопровода;

8) местоположение газового колодца/ковера с привязкой к ближайшему ПК на газопроводе;

9) габаритные размеры газового колодца/ковера;

10) глубина заложения газового колодца от уровня земли;

11) коррозионная агрессивность грунта в месте расположения подземного стального газопровода;

12) коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону и железобетону (при наличии балластировки);

13) удельное электрическое сопротивление грунта в месте расположения подземного стального газопровода;

14) наличие блуждающих токов в месте расположения подземного стального газопровода и источник аномалий;

15) участки стальных труб с изоляцией и тип изоляционного покрытия (от/до ПК);

16) толщина изоляционного покрытия стальных труб;

17) переходное сопротивление изоляционного покрытия стальных труб;

18) адгезия изоляционного покрытия к трубе;

19) прочность изоляционного покрытия при ударе;

20) отсутствие пробоя в изоляции при испытательном напряжении;

21) наличие устройств ЭХЗ и их местоположение с привязкой к ближайшему ПК на газопроводе;

22) тип установки ЭХЗ;

23) сопротивление растеканию тока;

24) марка, количество блоков совместной защиты;

25) тип электрода сравнения и датчика коррозии в контактном устройстве;

26) тип кабеля, способ прокладки и длина кабельных линий;

27) количество групп протекторов;

28) расстояние до защищаемого сооружения;

29) рабочий ток установки ЭХЗ;

30) рабочее напряжение установки ЭХЗ;

31) величина защитного потенциала на защищаемом участке газопровода;

32) потенциал на контактном устройстве относительно медносульфатного электрода сравнения;

33) сила тока в цепи «протектор-защищаемое сооружение»;

34) зона электрохимической защиты;

35) местоположение точки подключения и напряжение источника энергоснабжения установки ЭХЗ;

36) местоположение контрольных точек измерения с привязкой к ближайшему ПК на газопроводе;

37) местоположение электроизолирующего соединения с привязкой к ближайшему ПК на газопроводе;

- специальные характеристики для стальных надземных газопроводов:

1) толщина стенки, химический состав и механические свойства стальной трубы газопровода;

2) коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону и железобетону;

3) материал, тип, количество/шаг/конструкция опор надземного газопровода;

4) высота прокладки надземного газопровода;

- специальные характеристики для полиэтиленовых газопроводов:

1) глубина заложения подземного газопровода от уровня земли;

2) стандартное размерное отношение (SDR), минимальная длительная прочность (MRS) полиэтиленовой трубы газопровода;

3) глубина заложения технического устройства;

4) местоположение газового колодца/ковера с привязкой к ближайшему ПК на газопроводе;

5) габаритные размеры газового колодца/ковера;

6) глубина заложения газового колодца от уровня земли;

7) глубина заложения подземной искусственной преграды;

8) материал, тип, количество/шаг/конструкция пригрузов подводного газопровода;

9) наличие и материал футляра на подземном газопроводе;

10) длина и наружный диаметр футляра;

- вспомогательные характеристики:

1) высота контрольной трубки над уровнем земли;

2) габаритные размеры технологического устройства;

3) дата проведения последнего технического осмотра газопровода и выявленные дефекты;

4) дата проведения последнего технического обслуживания, текущего ремонта (капитального ремонта) газопровода и выполненные работы;

5) дата и результаты последнего технического обследования газопровода;

6) дата и результаты последнего технического диагностирования газопровода;

7) дата и результаты последней оценки технического состояния газопровода;

8) дата последнего технического обслуживания установки ЭХЗ и его результаты;

9) дата последнего ремонта установки ЭХЗ, и рабочие параметры после ремонта.

5.2 Применяемые при установлении характеристик объектов сетей газораспределения технологии и методы не должны противоречить требованиям к эксплуатации сетей газораспределения по ГОСТ Р 54983 и должны обеспечивать  соблюдение требований промышленной безопасности в соответствии с [5], охраны труда на производстве в соответствии с [6], [7] и [8], а также эксплуатационной документации предприятий-изготовителей технических и технологических устройств.

5.3 К работам по установлению недостающих характеристик объектов сетей газораспределения должен допускаться квалифицированный персонал эксплуатационной организации, прошедший обучение и проверку знаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54983. К работам могут привлекаться специализированные организации.

На участках подводных переходов через судоходные водные преграды работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующее оборудование и снаряжение, одновременно с проведением технического обследования таких газопроводов по ГОСТ Р 54983.

5.4 Установление определенных в 5.1 характеристик и достижение достаточной полноты информации должно осуществляться в соответствии с требованиями 5.2 и 5.3 путем проведения:

- сбора, систематизации и анализа имеющейся в наличии (сохранившейся) как в бумажной форме, так и в электронном виде документации по объекту;

- маршрутного визуального осмотра местности в зоне расположения объекта;

- обследований, замеров и измерений без вскрытия грунта с помощью приборов;

- обследований, замеров и измерений в шурфах.

5.5 Сбор, систематизация и анализ имеющейся в наличии (сохранившейся) документации производится персоналом производственного подразделения эксплуатационной организации, выполняющего работы по эксплуатации соответствующего объекта. На основании анализа устанавливается объем утерянной информации, определяется состав работ и разрабатывается план по восстановлению недостающей документации для соответствующего объекта.

План по восстановлению недостающей документации утверждается руководством организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

5.6 План по восстановлению недостающей документации должен содержать перечень восстанавливаемой документации, информацию о достаточной полноте сведений (перечень характеристик объекта, установленных на этапе анализа сохранившейся документации и характеристик, подлежащих восстановлению), составе и порядке выполнения работ, исполнителях и сроках выполнения работ. План по восстановлению недостающей документации может корректироваться (уточняться, дополняться) по результатам маршрутного визуального осмотра местности в зоне расположения объекта.

Допускается восстановление недостающей документации по сведениям, установленным в результате проведенного анализа имеющейся в наличии (сохранившейся) документации, если собранная информация обладает достаточной полнотой. Полноту установленных сведений следует считать достаточной, если проведение дополнительных работ не ведет к их значительному дополнению (уточнению) и позволяет отразить в восстанавливаемой документации все общие и специальные характеристики для объекта из числа определенных в 5.1.

5.7 В случае не установления фактической даты завершения строительства газопровода допускается принять ее по известной дате завершения строительства того газопровода, к которому он был присоединен.

5.8 При маршрутном визуальном осмотре местности по внешним признакам (опознавательным знакам) устанавливается местоположение и назначение надземных и подземных газопроводов, технических и технологических устройств, а также смежных коммуникаций. Выявляются участки трасс подземных газопроводов и кабельных линий ЭХЗ для обнаружения с использованием специального оборудования и приборов для поиска подземных коммуникаций, а также сооружения, подлежащие проверке на загазованность при проведении технического осмотра подземного газопровода по ГОСТ Р 54983.

5.9 По результатам маршрутного визуального осмотра местности производится очистка от загрязнений обнаруженных технических и технологических устройств, установление их характеристик по маркировке и отличительной окраске, измерения параметров работы ЭХЗ в контрольных точках. Определяются геометрические параметры обнаруженных объектов, расстояния, координаты по GPS (WGS 84).

При необходимости могут быть выполнены эскизы газопровода, технических и технологических устройств.

5.10 Эскизы выполняются по правилам прямоугольного проецирования, от руки с соблюдением пропорций между частями изображаемого предмета на глаз.

Геометрические параметры объектов и расстояния определяются (уточняются) при помощи измерительных приборов и инструментов (теодолитов, дальномеров, мерных лент, рулеток, линеек и т. п.) по ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.2.

5.11 Ось трассы подземного газопровода, местоположение углов поворота и других скрытых точек подземного газопровода, технических устройств и кабельных линий ЭХЗ, а также глубина их заложения определяется (уточняется) с помощью специального оборудования и приборов для поиска подземных коммуникаций (металло- и трассоискателей, трубокабелеискателей, георадаров и др.). Если использование такого оборудования и приборов невозможно эти характеристики устанавливаются (уточняются) при обследовании газопровода в шурфах.

5.12 Замеры глубины заложения газопровода с помощью специального оборудования в местах с равнинным рельефом местности должны производиться не реже чем через каждые 500 м распределительного газопровода и 200 м газопровода-ввода. На участках со средне- и сильнопересеченным (сложным) рельефом  местности не реже чем через каждые 200 м распределительного газопровода и 100 м газопровода-ввода.

5.13 Шурфы длиной не менее 1,5 м отрываются через каждые 500 м распределительного газопровода и 200 м газопровода-ввода.

Обследование в шурфах выполняется по ГОСТ Р 54983. На основании плана по восстановлению недостающей документации для достижения необходимой полноты информации производятся дополнительные работы, в том числе по установлению (уточнению):

- наружного диаметра и материала труб и футляров;

- толщины стенки, химического состава и механических свойств стальной трубы;

- стандартное размерное отношение (SDR) полиэтиленовой трубы;

- глубины заложения, геометрических параметров объекта.

Акт шурфового обследования подземного газопровода оформляется по ГОСТ Р 54983 в качестве основания для проведения обследования указывается «восстановление недостающей эксплуатационной документации». Результаты дополнительных работ должны быть оформлены в виде приложения.

5.14 По окончании работ по установлению недостающих характеристик объекта и достижении необходимой полноты сведений документация должна быть восстановлена в объеме, определенном в плане по восстановлению недостающей документации:

- выполняются чертежи в соответствии с 4.7 - 4.10;

- оформляются взамен утраченных (дополняются установленными характеристиками сохранившиеся) эксплуатационные паспорта и эксплуатационные журналы газопроводов и установок ЭХЗ по ГОСТ Р 54983.

6 Восстановление документации на пункты редуцирования газа

6.1 При восстановлении эксплуатационной документации на пункты редуцирования газа должны быть установлены следующие характеристики, отражающие фактическое местоположение и состояние технологического устройства на текущий момент:

- существенные характеристики:

1) тип пункта редуцирования газа;

2) местоположение с привязкой к ПК на газопроводе;

3) габаритные размеры (площадь здания) пункта редуцирования газа;

4) диаметр газопровода на входе/выходе;

5) количество линий редуцирования;

6) расположение ближайшей запорной арматуры до и после пункта редуцирования газа с привязкой к ПК на газопроводе;

7) тип молниезащиты, заземления;

8) наличие и тип систем отопления и вентиляции;

9) наличие и тип систем электроснабжения и пожаротушения;

10) наименование и расположение технических устройств;

11) номинальные диаметры (условный проход) технических устройств;

12) тип присоединения технических устройств;

13) тип редукционной арматуры, давление рабочее и фактическое на входе/выходе;

14) тип предохранительной арматуры, пределы срабатывания;

15) тип защитной арматуры, давление настройки;

16) тип и номинальный диаметр фильтра;

17) тип и расположение контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, безопасности и т.п.;

18) строительные конструкции (стены, фундамент, перегородки, наличие наружных легкосбрасываемых конструкций и т.д.);

- вспомогательные характеристики:

1) дата проведения последнего технического осмотра и выявленные дефекты;

2) дата последнего технического обслуживания и результаты выполненных работ;

3) дата последнего ремонта и результаты выполненных работ;

4) дата оценки технического состояния и результаты выполненных работ;

5) дата диагностирования и результаты выполненных работ.

6.2 Установление определенных в 6.1 характеристик и достижение достаточной полноты информации должно осуществляться в соответствии с требованиями 5.2 и 5.3 путем проведения:

- сбора, систематизации и анализа имеющейся в наличии (сохранившейся) документации по объекту;

- визуального осмотра пункта редуцирования газа и прилегающей территории;

- осмотра технического состояния пункта редуцирования газа с элементами технического обслуживания;

- измерений геометрических параметров.

6.3 Сбор, систематизация и анализ имеющейся в наличии (сохранившейся) документации и разработка плана по восстановлению недостающей документации производится в соответствии с 5.5 и 5.6.

Не допускается восстановление недостающей документации для пунктов редуцирования газа по сведениям, установленным в результате проведенного анализа имеющейся в наличии (сохранившейся) документации. Полноту установленных сведений следует считать достаточной, если установлены (уточнены) все существенные характеристики объекта из числа определенных в 6.1 путем осмотров и измерений.

6.4 При визуальном осмотре устанавливаются (уточняются) тип пункта редуцирования газа, его местоположение и координаты по GPS (WGS 84), места расположения ближайшей запорной арматуры на газопроводе.

6.5 При осмотре технического состояния производится очистка от загрязнений технических устройств, установление их характеристик по маркировке и отличительной окраске, параметров настройки редукционной, предохранительной и защитной арматуры, а также другие работы, определенные в плане по восстановлению недостающей документации.

Определяются (уточняются) места расположения, геометрические параметры и состояние газопроводов обвязки и технических устройств, устанавливаются характеристики элементов конструкции здания, систем отопления и вентиляции, при необходимости выполняются эскизы.

Эскизы и измерения геометрических параметров выполняются согласно 5.10.

6.6 По окончании работ по установлению недостающих характеристик и достижении необходимой полноты сведений для пункта редуцирования газа документация должна быть восстановлена в объеме, определенном в плане по восстановлению недостающей документации:

- выполняются чертежи в соответствии с 4.7 - 4.10;

- оформляются взамен утраченных (дополняются установленными характеристиками сохранившиеся) эксплуатационный паспорт, эксплуатационный журнал и   режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа по ГОСТ Р 54983.

Библиография

| [1] | Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. № 870 |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства |
| [3] | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства |
| [4] | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства |
| [5] | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» |  |
| [6] | Трудовой кодекс Российской федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, принят Государственной Думой 21.12.2001 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2001 г. |  |
| [7] | Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» |  |
| [8] | ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |

| УДК | ОКС 75.180.20 | Б08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: сеть газораспределения, восстановление недостающей документации, документация эксплуатационная, документация исполнительная, газ природный, пункт редуцирования газа, распределительный газопровод, электрохимическая защита |  |  |  |

Генеральный директор

ОАО «Гипрониигаз» 							 А.Л. Шурайц

Генеральный директор

ОАО «Газпром газораспределение» 				С.В. Густов