| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (Проект, первая редакция) |

Система газоснабжения

МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

ТРУБЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Технические требования

Настоящий проект стандарта

не подлежит к применению

до его принятия

Москва

Стандартинформ

2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ПАО «Газпром» и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Нефтяная и газовая промышленность»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от ___________ 2016 г. №           )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от       г.  №       межгосударственный стандарт ГОСТ                введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с         г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 
стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе 
«Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».  В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Определения, обозначения и сокращения	3

4 Технические требования к электросварным трубам,                  изготовленным дуговой сваркой под флюсом	5

4.1 Размеры и масса	5

4.2 Материал труб и сварных соединений	9

4.3 Механические свойства металла труб и сварных соединений	10

4.4 Химический состав металла труб	13

4.5 Микроструктура металла труб	14

4.6 Экспандирование и гидроиспытания	15

4.7 Качество поверхности и металла труб	15

4.8 Неразрушающий контроль	16

4.9 Ремонт труб	17

4.10 Стыковые швы	18

4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение труб	18

5 Технические требования к бесшовным трубам	19

5.1 Размеры и масса	19

5.2 Материал труб	23

5.3 Механические свойства металла труб	23

5.4 Химический состав металла труб	25

5.5 Микроструктура металла труб	26

5.6 Гидроиспытания	27

5.7 Качество поверхности и металла труб	27

5.8 Неразрушающий контроль	28

5.9 Ремонт труб	28

5.10 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение труб	29

6 Технические требования к трубам, изготовленным сваркой токами высокой частоты	30

6.1 Размеры и масса	30

6.2 Материал труб и сварных соединений	32

6.3 Механические свойства металла труб и сварных соединений	32

6.4 Химический состав металла труб	34

6.5 Микроструктура металла труб	35

6.6 Гидроиспытания	36

6.7 Качество поверхности и металла труб	36

6.8 Неразрушающий контроль	37

6.9 Ремонт труб	37

6.10 Стыковые швы	38

6.11 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение труб	38

7 Технические требования к соединительным деталям	39

7.1 Классификация и обозначение соединительных деталей	39

7.2 Требования к сырью, заготовкам, покупным изделиям	42

7.3 Механические свойства (кроме холодногнутых отводов)	43

7.4 Химический состав металла (кроме холодногнутых отводов)	45

7.5 Качество поверхности и металла (кроме холодногнутых отводов)	47

7.6 Требования к геометрическим параметрам	47

7.7 Требования к качеству сварных соединений	55

7.8 Термическая обработка	59

7.9 Специальные требования к видам соединительных деталей	59

7.10 Маркировка готовых соединительных деталей	100

7.11 Упаковка и комплектность соединительных деталей	101

7.12 Транспортировка и хранение соединительных деталей	102

7.13 Эксплуатация соединительных деталей	103

7.14 Требования к безопасности соединительных деталей	103

7.15 Гарантии изготовителя на соединительные детали	104

8 Технические требования к узлам трубопроводов	104

8.1 Требования к материалам и комплектующим	104

8.2 Основные параметры и характеристики	105

8.3 Требования к геометрическим характеристикам	105

8.4 Требования к качеству поверхности	106

8.5 Требования к кольцевым сварным соединениям	106

8.6 Обозначения узлов трубопроводов	110

8.7 Ремонт сварных соединений узлов трубопроводов	111

8.8 Термическая обработка сварных соединений узлов трубопроводов	112

8.9 Правила приемки унифицированных узлов трубопроводов	112

8.10 Транспортирование и хранение узлов трубопроводов	113

8.11 Комплектность поставки	114

8.12 Маркировка	114

8.13 Упаковка	115

8.14 Защита от коррозии	116

8.15 Указания по эксплуатации	116

8.16 Гарантии изготовителя	117

Приложение А  (справочное)  Примеры условного обозначения труб и соединительных деталей	118

Приложение Б (обязательное)  Нормы оценки качества сварных соединений соединительных деталей	120

Приложение В  (справочное)  Рекомендуемая форма паспорта соединительных деталей	121

Приложение Г  (справочное)  Примеры типовых конструкционных решений узлов трубопроводов и примеры их обозначений	123

Приложение Д  (справочное)  Рекомендуемая форма паспорта монтажных узлов	128

Библиография	130

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система газоснабжения

МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

ТРУБЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Технические требования

Gas supply system. Trunk pipeline transportation of natural gas. Materials and products. Pipes, fittings and piping. Technical requirements

_____________________________________________________________________

Дата введения  – ХХХХ–ХХ–ХХ

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на электросварные (изготовленные двухсторонней дуговой сваркой под флюсом или сваркой токами высокой частоты) и бесшовные трубы с номинальным наружным диаметром до 1422 мм включительно, соединительные детали (отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные) с номинальным диаметром до DN 1400 включительно и изготавливаемые в заводских условиях монтажные узлы (далее – узлы) с номинальным диаметром до DN 1400 включительно из углеродистых и низколегированных сталей, предназначенные для сооружения магистральных газопроводов с рабочим давлением до 32,0 МПа включительно при температуре стенки газопровода от минус 60 °C до 120 °C.

1.2 Настоящий стандарт применяется совместно со стандартом «Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Материалы и изделия. Трубы, соединительные детали и узлы трубопроводов. Контроль и испытания».

1.3 Положения настоящего стандарта не распространяются на трубы, соединительные детали и узлы для газопроводов, прокладываемых в морских акваториях, газопроводов для транспортировки коррозионно-активных продуктов.

1.4 Настоящий стандарт может быть применим для сертификации продукции.

Проект, первая редакция

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.014–78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.0.003–74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификации

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.008–76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002–75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 2601–84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 3134–78 Уайт-спирит. Технические условия

ГОСТ ISO 3183–2012 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия

ГОСТ 8505–80 Нефрас-С 50/170. Технические условия

ГОСТ 8479–70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 10354–82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10692–80 Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15467–79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 15846–2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 19903–74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 21014–88 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности

ГОСТ 22727–88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 23170–78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24507–80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

ГОСТ 31447–2012 Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2601, ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, ГОСТ 21014, ГОСТ 31447, ГОСТ ISO 3183, национальному стандарту Российской Федерации [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 временное сопротивление (предел прочности): Напряжение, соответствующее наибольшему усилию, предшествующему разрыву образца.

3.1.2 деталь: Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций или с применением местной сварки.

3.1.3 заглушка (днище): Деталь, предназначенная для герметизации ответвлений трубопровода.

3.1.4 категория прочности: Прочность металла, оцениваемая условным пределом текучести П и обозначаемая символами от Х42 до Х80, что соответствует нормативным значениям П, выраженным в ksi (1 ksi = 6,897×106 Па).

3.1.5 класс прочности: Прочность металла, оцениваемая временным сопротивлением В и обозначаемая символами от К42 до К65, что соответствует нормативным значениям В, выраженным в кгс/мм2 (1 кгс/мм2 = 9,81×106 Па).

3.1.6 кольцо переходное: Деталь, предназначенная для соединения разнотолщинных элементов трубопровода.

3.1.7 коррозионно-активные продукты: Транспортируемые продукты, вызывающие равномерную коррозию незащищенной стенки трубы со скоростью более 0,1 мм в год.

3.1.8 отвод: Деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода.

3.1.9 относительное удлинение после разрыва: Отношение приращения расчетной длины образца после разрушения к начальной расчетной длине.

3.1.10 переход: Деталь, предназначенная для изменения диаметра трубопровода.

3.1.11 предел текучести условный с допуском на величину полной деформации σП: Напряжение, при котором полная деформация растяжения достигает заданной величины, выраженной в процентах от рабочей длины образца или начальной расчетной длины по тензометру.

Примечание – Величину деформации (допуска) в % указывают в обозначении, например, σП0,5.

3.1.12 тройник: Деталь, предназначенная для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений.

3.1.13 узел трубопровода: Сварная конструкция, состоящая из более простых составных частей (трубы, соединительные детали, трубопроводная арматура, представляющая собой участок трубопроводной обвязки технологического оборудования сложной пространственной конфигурации).

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

DN – номинальный (условный) диаметр детали, мм;

D – наружный номинальный диаметр трубы, наружный диаметр детали, мм;

Н – расстояние, мм;

k1 – коэффициент надежности по материалу;

S – номинальная толщина стенки, мм.

3.3 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АУЗК – автоматический ультразвуковой контроль;

ЗТВ – зона термического влияния;

ИПГ – испытания падающим грузом;

ОТК – отдел технического контроля;

РГК – рентгенографический контроль;

РТК – рентгенотелевизионный контроль;

РУЗК – ручной ультразвуковой контроль;

СОП – стандартный образец предприятия;

УЗК – ультразвуковой контроль.

4 Технические требования к электросварным трубам,                  изготовленным дуговой сваркой под флюсом

4.1 Размеры и масса

4.1.1 Трубы с двухсторонним (наружным и внутренним) сварным швом, выполненным автоматической дуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, производят:

- одношовными, номинальным наружным диаметром от 508 до 1422 мм;

- двухшовными, номинальным наружным диаметром от 1020 до 1422 мм;

- спиральношовными, номинальным наружным диаметром от 508 до 1422 мм.

Трубы с двухсторонним (наружным и внутренним) сварным швом, выполненным двухсторонней дуговой сваркой под флюсом в жесткой клети трубосварочного стана, производят одношовными, номинальным наружным диаметром от 508 до 820 мм.

4.1.2 Теоретическую массу одного погонного метра трубы М, кг/м, вычисляют по формуле

. 				(4.1)

4.1.3 Фактические размеры поставляемых труб должны соответствовать требованиям по предельным отклонениям.

4.1.4 Отклонения толщины стенки труб не должны превышать значений, указанных в таблице 4.1.

4.1.5 Отклонения наружного диаметра по телу трубы не должны превышать ± 3,0 мм.

4.1.6 Отклонения наружного диаметра на концах труб (на концевых участках длиной 200 мм) не должны превышать ± 1,6 мм.

Таблица 4.1 – Предельные отклонения толщины стенки труб

В миллиметрах

| Номинальная толщина стенки | Предельное отклонение | Значение |
| --- | --- | --- |
| От 8,0 до 12,0 включ. | Верхнее | +0,8 |
|  | Нижнее | 0,05S |
| Св. 12,0 до 15,0 включ. | Верхнее | +1,0 |
|  | Нижнее | 0,05S |
| Св. 15,0 до 16,0 включ. | Верхнее | +1,3 |
|  | Нижнее | 0,05S |
| Св. 16,0 до 20,0 включ. | Верхнее | +1,3 |
|  | Нижнее | 0,8 |
| Св. 20,0 до 26,0 включ. | Верхнее | +1,5 |
|  | Нижнее | 0,8 |
| Св. 26,0 | Верхнее |  |
|  | Нижнее | 1,0 |

4.1.7 Овальность по телу трубы не должна превышать 0,015D, но не более 15,0 мм.

4.1.8 Овальность на концах труб (на концевых участках длиной 200 мм) не должна превышать 0,010D.

4.1.9 Общая кривизна не должна превышать 0,20 % длины трубы.

4.1.10 Местная кривизна не должна превышать 1,5 мм на длине 1000 мм.

4.1.11 Отклонение от перпендикулярности торца трубы относительно образующей (косина реза) не должно превышать 1,6 мм.

4.1.12 Форма и размеры разделки кромок торцов труб под сварку (при отсутствии специальных требований потребителя) должны соответствовать параметрам на рисунке 4.1 и в таблице 4.2.

а)

б)

а) при S до 15,0 мм включительно;

б) при S свыше 15,0 мм (см. таблицу 4.2)

Рисунок 4.1 – Форма и размеры разделки торцов труб

Таблица 4.2 – Размер B разделки кромок труб под сварку

В миллиметрах

| Номинальная толщина стенки труб | Величина B |
| --- | --- |
| Св. 15,0 до 19,0 включ. | 9,0 |
| Св. 19,0 до 21,5 включ. | 10,0 |
| Св. 21,5 до 39,0 включ. | 12,0 |
| Св. 39,0 | По согласованию с потребителем |

4.1.13 Предельные отклонения профиля наружной поверхности трубы от окружности в зоне сварного соединения на концах труб не должны превышать значений, указанных в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Предельные отклонения профиля наружной поверхности трубы от окружности в зоне сварного соединения на концах труб

В миллиметрах

| Номинальный наружный диаметр | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| От 508 до 720 включ. | 1,1 |
| Св. 720 | 0,0015D, но не более 2,0 |

4.1.14 Высота и ширина усиления наружных и внутренних сварных швов должны находиться в пределах, указанных в таблице 4.4.

В местах ремонта сварных швов допускается увеличение ширины шва на 5,0 мм сверх значений таблицы 4.4.

Таблица 4.4 – Размеры усиления наружных и внутренних сварных швов

В миллиметрах

| Номинальная толщина стенки | Размеры усиления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина |
| От 8,0 до 10 включ. | От 0,5 до 3,0 | Не более 20 |
| Св.10 до 16 включ. |  | Не более 25 |
| Св. 16 до 24 включ. |  | Не более 30 |
| Св. 24 до 30 включ. |  | Не более 35 |
| Св. 30 до 40 включ. |  | Не более 40 |
| Св. 40 | По согласованию с потребителем |  |

4.1.15 Относительное смещение осей наружного и внутреннего швов на торцах труб не должно превышать значений, указанных в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Предельные значения смещения осей наружного и внутреннего швов

В миллиметрах

| Номинальная толщина стенки | Значение |
| --- | --- |
| До 15,0 включ. | 0,2S |
| Св. 15,0 | 3,0 |

4.1.16 Перекрытие наружного и внутреннего швов, обеспечиваемое технологией сварки, должно быть не менее 1,5 мм. Сплошной технологический шов должен быть полностью переплавлен.

4.1.17 Радиальное смещение свариваемых кромок в сварном соединении не должно превышать 0,1S, но не более 2,0 мм.

4.1.18 На концах труб усиление внутреннего шва должно быть удалено до остаточной высоты не более 0,5 мм на длине не менее 150 мм. После удаления усиления толщина стенки трубы должна быть не меньше минимальной допустимой величины.

4.2 Материал труб и сварных соединений

4.2.1 Трубы изготовляют из листового и рулонного проката.

4.2.2 Для изготовления проката используют полностью раскисленные стали, полученные выплавкой в электропечах или кислородно-конверторным способом.

4.2.3 Прокат для изготовления труб поставляют после нормализации, после закалки и отпуска, после термомеханической прокатки.

Допускается проведение термообработки труб по режиму нормализации или по режиму закалки и отпуска.

4.2.4 На листовом и рулонном прокате не должно быть ремонтных сварных швов.

4.2.5 Ширина листового или рулонного проката, используемого для производства спиральношовных труб с номинальным наружным диаметром D, должна быть не менее 0,8D и не более 3,0D.

4.3 Механические свойства металла труб и сварных соединений

4.3.1 Механические свойства основного металла (условный предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение после разрыва, отношение предела текучести к временному сопротивлению), определенные при испытаниях образцов на растяжение, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 4.6, 4.7.

Таблица 4.6 – Нормативные значения характеристик механических свойств для основного металла труб классов прочности К52-К65

| Класс прочности1) | Временное сопротивление 2) В, Н/мм2 |  | Условный предел текучести П 0,5, Н/мм2, не менее | Отношение П0,5/В, не более | Относительное удлинение после разрыва, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее | не более |  |  |  |
| К52 | 510 | 630 | 355 | 0,90 | 20,0 |
| К56 | 550 | 670 | 410 | S ≤32,0 мм – 0,90 S >32,0 мм – 0,92 |  |
| К60 | 590 | 710 | 485 |  | S ≤32,0 мм – 20,0 S >32,0 мм – 18,0 |
| К65 | 640 | 760 | 555 | S ≤32,0 мм – 0,92 S >32,0 мм – 0,93 | S ≤32,0 мм – 18,0 S >32,0 мм – 16,0 |
| 1) Допускается использовать промежуточные классы прочности труб. 2) Допускается снижение временного сопротивления в продольном направлении на 5 % от минимального нормативного значения. |  |  |  |  |  |

4.3.2 Временное сопротивление сварных соединений должно быть не ниже минимального нормативного значения для основного металла.

4.3.3 Сварные соединения труб должны выдерживать испытания на статический изгиб.

Не допускаются:

- разрушение образца;

- надрывы и трещины в основном металле, в зоне термического влияния, на линии сплавления, в металле шва длиной более 3,0 мм или глубиной более 12,5 % от номинальной толщины стенки.

Допускаются трещины и надрывы длиной не более 6,0 мм и глубиной не более 12,5 % от номинальной толщины стенки, образовавшиеся на ребрах образца.

Таблица 4.7 – Нормативные значения характеристик механических свойств для основного металла труб категорий прочности Х56-Х80

| Категория прочности | Временное сопротивление 1) В, Н/мм2 |  | Условный предел текучести 2) П 0,5, Н/мм2, не менее | Отношение П0,5/В, не более | Относительное удлинение после разрыва, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее | не более |  |  |  |
| Х56 | 490 | 610 | 390 | 0,90 | 20,0 |
| Х60 | 520 | 640 | 415 |  |  |
| Х65 | 535 | 655 | 450 | S ≤32,0 мм – 0,90 S >32,0 мм – 0,92 |  |
| Х70 | 570 | 690 | 485 |  | S ≤32,0 мм – 20,0 S >32,0 мм – 18,0 |
| Х80 | 625 | 745 | 555 | S ≤32,0 мм – 0,92 S >32,0 мм – 0,93 | S ≤32,0 мм – 18,0 S >32,0 мм – 16,0 |
| 1) Допускается снижение временного сопротивления в продольном направлении на 5 % от минимального нормативного значения. 2) Для категории прочности Х80 допускается снижение значения условного предела текучести в продольном направлении на 10 % от минимального нормативного значения. |  |  |  |  |  |

4.3.4 Ударная вязкость основного металла и сварных соединений, определенная на образцах с концентратором вида V (KCV), и количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла, определенное при испытаниях падающим грузом, должны соответствовать значениям, указанным:

- в таблице 4.8 для труб на рабочее давление до 10,0 МПа включительно, классов прочности до К60 (категорий прочности до Х70) включительно;

- в таблице 4.9 для труб на рабочее давление свыше 10,0 МПа, а также для труб класса прочности К65 и категории прочности Х80 вне зависимости от величины рабочего давления.

Таблица 4.8  – Требования к ударной вязкости KCV и количеству вязкой составляющей в изломе для труб на рабочее давление до 10,0 МПа включительно, классов прочности до К60 (категорий прочности до Х70) включительно

| Номинальный наружный диаметр трубы, мм | Ударная вязкость основного металла KCV труб категории, Дж/см2 |  | Ударная вязкость сварного соединения KCV, Дж/см2 | Количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 7,5 МПа | До 10,0 МПа |  |  |
|  | не менее |  |  |  |
| От 508 до 720 | 60 | 85 | 50 | 85 |
| От 720 до 1020 включ. | 70 | 105 | 50 | 85 |
| Св. 1020 до 1220 включ. | 80 | 115 | 50 | 85 |
| Св. 1220 до 1422 включ. | 100 | 130 | 50 | 85 |

Таблица 4.9 – Требования к ударной вязкости KCV и количеству вязкой составляющей в изломе для труб на рабочее давление свыше 10,0 МПа и для труб класса прочности К65 и категории прочности Х80 вне зависимости от величины рабочего давления

| Номинальный наружный диаметр трубы, мм | Ударная вязкость основного металла KCV, Дж/см2 |  | Ударная вязкость сварного соединения KCV, Дж/см2 |  | Количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее, для классов (категорий) прочности |  |  |  |  |
|  | К52-К60 (Х56-Х70) | К65 (Х80) | К52-К60 (Х56-Х70) | К65 (Х80) | К52-К65 (Х56-Х80) |
| От 508 до 720 | 100 | 160 | 63 | 70 | 85 |
| От 720 до 1020 включ. | 110 | 200 | 63 | 70 | 85 |
| Св. 1020 до 1220 включ. | 130 | 225 | 63 | 70 | 85 |
| Св. 1220 до 1422 включ. | 170 | 250 | 63 | 70 | 85 |

4.3.5 Ударная вязкость основного металла и сварных соединений труб, определенная на образцах с концентратором вида U (KCU), должна соответствовать значениям, указанным в таблице 4.10.

Значения ударной вязкости KCU основного металла и сварных соединений труб могут быть гарантированы изготовителем труб без проведения испытаний, если соответствующие значения ударной вязкости KCV при температуре испытания, не превышающей требуемую температуру испытаний образцов с концентратором вида U более чем на 20 ºС, обеспечивают выполнение требований таблицы 4.9.

Таблица 4.10 – Требования к ударной вязкости KCU

| Рабочее давление, МПа | Ударная вязкость основного металла KCU, Дж/см2 | Ударная вязкость сварного соединения KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
|  | не менее |  |
| До 7,5 включ. | 50 | 40 |
| Св. 7,5 | 60 | 40 |

4.3.6 Значение твердости по Виккерсу основного металла и металла сварного соединения не должно превышать:

- 260 HV10 для труб класса (категории) прочности до К60 (Х70) включительно;

- 280 HV10 для труб класса (категории) прочности К65 (Х80).

4.4 Химический состав металла труб

4.4.1 Содержание химических элементов в основном металле труб должно соответствовать требованиям таблицы 4.11.

4.4.2 Значения эквивалентов углерода CEIIW, CEРсm не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.10.

Расчет значений эквивалентов углерода CEIIW и CEРсm проводят по следующим формулам:

,			(4.2)

,		(4.3)

где С, Mn, Cr, Mo, V, Сu, Ni, Si и В – массовые доли соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, меди, никеля, кремния и бора, %.

Если содержание бора в стали меньше 0,0005 %, то в расчете CEРсm бор не учитывают.

Таблица 4.11 – Требования к содержанию основных химических элементов и к значениям эквивалентов углерода для основного металла труб

| Класс (категория) прочности | Рабочее давление, МПа | Содержание химических элементов, масс. %, не более |  |  |  |  |  | Эквивалент углерода, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | P | S | N | CEIIW 1) | CEPcm 2) |
| К52 (Х56) | ≤ 7,5 | 0,20 | 0,65 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,012 | 0,43 | 0,24 |
|  | ≤ 10,0 | 0,16 | 0,55 |  |  | 0,009 |  |  |  |
|  | Св. 10,0 | 0,12 | 0,42 |  | 0,020 | 0,006 |  |  |  |
| К56 (Х60, Х65) | ≤ 10,0 | 0,16 | 0,55 | 1,80 | 0,025 | 0,009 |  |  |  |
|  | Св. 10,0 | 0,12 | 0,42 |  | 0,020 | 0,006 |  |  |  |
| К60 (Х70) | ≤ 10,0 | 0,14 | 0,55 | 1,90 | 0,025 | 0,009 |  |  |  |
|  | Св. 10,0 | 0,12 | 0,42 |  | 0,020 | 0,006 | 0,010 |  |  |
| К65 (Х80) | ≤ 10,0 | 0,09 | 0,35 | 2,00 | 0,015 | 0,004 | 0,008 | -- | 0,23 |
|  | Св. 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Применяют для металла труб с содержанием углерода более 0,12 масс. %. 2) Применяют для металла труб с содержанием углерода не более 0,12 масс. %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 Микроструктура металла труб

4.5.1 Загрязненность стали неметаллическими включениями не должна превышать норм таблицы 4.12.

Таблица 4.12  – Нормы загрязненности стали неметаллическими включениями

| Тип включений |  | Рабочее давление, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 10,0 МПа включ. |  | Св. 10,0 МПа |  |
|  |  | Средний балл | Максималь- ный балл | Средний балл | Максималь-ный балл |
| Сульфиды |  | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 |
| Оксиды | Строчечные | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 |
|  | Точечные | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,5 |
| Силикаты | Хрупкие | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
|  | Пластичные | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
|  | Недеформируемые | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |

4.5.2 Для сталей с феррито-перлитной структурой номер действительного зерна феррита должен быть:

- не менее седьмого для труб на рабочее давление до 10,0 МПа включительно;

- не менее восьмого для труб на рабочее давление свыше 10,0 МПа.

4.5.3 Полосчатость феррито-перлитной структуры должна быть не менее 3 баллов.

4.6 Экспандирование и гидроиспытания

4.6.1 Прямошовные трубы должны подвергаться экспандированию по всей длине.

Пластическая деформация при экспандировании в любом поперечном сечении должна быть не менее 0,3 % и не должна превышать 1,2 % для труб класса (категории) прочности до К60 (Х70) включительно и 1,5 % для труб класса (категории) прочности К65 (Х80).

4.6.2 Каждая труба должна пройти испытание внутренним гидравлическим давлением.

Трубы, при гидравлических испытаниях которых выявлены течи, запотевания, изменения формы или вздутия, падение испытательного давления, отбраковывают.

4.7 Качество поверхности и металла труб

4.7.1 На наружной и внутренней поверхностях основного металла труб не должно быть раскатанных корочек, пузырей-вздутий, расслоений, раскатанных пригаров, трещин, гармошки, деформационных рванин, продиров, прокатных плен, закатов, вкатанной окалины, вкатанных металлических частиц, полос нагартовки.

Допускаются без ремонта:

- риски и царапины глубиной не более 0,2 мм без ограничения по протяженности, а также глубиной не более 0,4 мм и протяженностью не более 150 мм;

- другие местные отклонения формы поверхности (раковины, рябизна) глубиной не более нижнего предельного отклонения на толщину стенки и не выводящие толщину стенки за минимальное допустимое значение.

4.7.2 Расслоения, выходящие на торцевые участки труб, выявляемые при визуальном контроле, не допускаются.

4.7.3 На поверхности труб на рабочее давление до 10,0 МПа включительно не допускаются вмятины глубиной более 6,0 мм или длиной (в любом направлении) более 25 % от номинального наружного диаметра.

На поверхности труб на рабочее давление свыше 10,0 МПа не допускаются вмятины глубиной более 3,0 мм или длиной (в любом направлении) более 25 % от номинального наружного диаметра.

Не допускаются вмятины любых размеров:

- с механическими повреждениями поверхности металла;

- расположенные на сварном шве;

- расположенные на расстоянии менее 100 мм от сварного шва или на расстоянии менее 350 мм от торца трубы.

4.7.4 Сварные соединения должны иметь плавный переход от основного металла к металлу шва. Сварные швы должны быть плотными, без непроваров, несплавлений, трещин, наплывов и резких сужений. Начальные участки швов и концевые кратеры должны быть полностью удалены.

Допускаются следы усадки металла по оси шва, не выводящие высоту усиления за пределы минимальной высоты шва.

4.7.5 В сварных соединениях труб не допускаются подрезы глубиной более 0,4 мм.

4.8 Неразрушающий контроль

4.8.1 В основном металле и сварных соединениях труб, а также в исходном прокате не допускаются дефекты, выявляемые методами неразрушающего контроля.

4.8.2 Прокат для изготовления труб должен быть подвергнут по всей поверхности УЗК для выявления расслоений.

4.8.3 Сварные соединения и основной металл труб должны быть подвергнуты неразрушающему контролю следующими методами:

а) при технологическом контроле сварных соединений труб (после сварки):

1) АУЗК сварных швов по всей длине (100 %) с расшифровкой участков швов, отмеченных АУЗК, РГК (РТК) контролем и/или РУЗК;

2) РУЗК или РГК (РТК) контроль участков сварного соединения, отремонтированных сваркой;

б) при сдаточном контроле (после гидроиспытания труб):

1) АУЗК сварных швов по всей длине (100 %) с расшифровкой участков швов, отмеченных АУЗК, РГК (РТК) контролем и РУЗК;

2) УЗК основного металла концевых участков труб для выявления расслоений на длине не менее 50 мм от торца трубы по всему периметру (100 %);

3) РГК (РТК) контроль концевых участков сварных швов, не охваченных АУЗК, но на длине не менее 200 мм от торца трубы;

4) магнитопорошковый контроль  (допускается проведение контроля капиллярным методом) поверхности торцов труб (100 %);

5) УЗК сварного соединения на концах труб, не охваченных АУЗК.

4.8.4 Остаточная магнитная индукция, измеренная на торцах труб после проведения неразрушающего контроля, должна быть не более 2 мТл (20 Гс).

4.9 Ремонт труб

4.9.1 Допускается заварка кратеров, получающихся при прекращении и возобновлении сварки, но не ближе 300 мм от торцов труб.

4.9.2 Суммарная протяженность участков сварных швов, отремонтированных путем удаления дефектов и последующей заварки, не должна превышать 5 % общей длины швов. Не допускается повторный ремонт данного участка и ремонт сваркой в одном сечении наружного и внутреннего швов.

Ремонтный участок сварного шва должен быть длиной не менее 50 мм и не должен превышать по длине 300 мм. Отдельные ремонтные участки швов должны отстоять друг от друга не менее чем на 500 мм. Максимально допустимое количество ремонтных участков швов:

- на трубе на рабочее давление до 10,0 МПа включительно  четыре;

- на трубе на рабочее давление свыше 10,0 МПа – два.

4.9.3 Ремонт основного металла труб сваркой не допускается.

4.9.4 Допускается зачистка абразивным инструментом или шлифовкой поверхностных дефектов, кроме трещин. После зачистки толщина стенки трубы должна быть не меньше минимального допустимого значения.

4.10 Стыковые швы

4.10.1 Соединительные (стыковые) сварные швы рулонного или листового проката в готовых трубах не допускаются, за исключением спиральношовных труб.

4.10.2 В спиральношовной трубе допускается один соединительный сварной шов рулонного или листового проката.

4.10.3 В спиральношовной трубе пересечение соединительного сварного шва рулонного или листового проката и спирального сварного шва должно располагаться на расстоянии не менее 300 мм от торцов трубы.

4.10.4 Стыковые сварные швы рулонного или листового проката на готовых спиральношовных трубах должны быть:

- выполнены электродуговой сваркой под флюсом или сочетанием электродуговой сварки под флюсом и электродуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа;

- проконтролированы по тем же критериям приемки, которые установлены для спиральных сварных швов.

4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение труб

4.11.1 Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение труб осуществляют в соответствии с ГОСТ 10692.

4.11.2 На внутренней поверхности каждой трубы вблизи одного из торцов должна быть нанесена четкая маркировка белой несмываемой краской или другими методами, указанными в технических условиях или спецификациях на трубы, которая содержит:

- знак изготовителя труб;

- обозначение нормативной документации, по которой изготовлена труба;

- класс или категория прочности;

- месяц и год изготовления;

- номер плавки;

- номер партии;

- номер трубы;

- номинальные размеры (диаметр, толщину стенки) и фактическую длину трубы;

- иные сведения, определенные в технических условиях или спецификации на трубы.

Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем наносить на трубы дополнительную маркировку.

4.11.3 Допускается на наружной поверхности каждой трубы на расстоянии от 100 до 200 мм от одного из торцов наносить клеймом ее номер и товарный знак. Глубина отпечатка клейма не должна превышать 0,2 мм. Участок клеймения отмечают черной краской.

4.11.4 По требованию потребителя на концах труб должны устанавливаться защитные приспособления для предохранения фаски от механических повреждений.

4.11.5 Рекомендуемые формы обозначения продукции при заказе электросварных труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом, приведены в приложении А.

5 Технические требования к бесшовным трубам

5.1 Размеры и масса

5.1.1 Бесшовные трубы изготовляют номинальным наружным диаметром до 508 мм включительно.

5.1.2 Теоретическую массу одного погонного метра трубы M, кг/м, вычисляют по формуле

.                                       (5.1)

5.1.3 Фактические размеры поставляемых труб должны соответствовать требованиям по предельным отклонениям.

5.1.4 Отклонения толщины стенки труб не должны превышать значений, указанных в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Предельные отклонения толщины стенки труб

В процентах от номинальной толщины

| Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальная толщина стенки, мм | Предельное отклонение | Рабочее давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 10,0 включ. | Свыше 10,0 |
| До 219 включ. | До 15 включ. | Верхнее | +15,0 | +12,5 |
|  |  | Нижнее | 12,5 |  |
|  | Св. 15 до 30 включ. | Верхнее | +12,5 |  |
|  |  | Нижнее | 12,5 |  |
|  | Св. 30 | Верхнее | +10,0 |  |
|  |  | Нижнее | 10,0 |  |
| Св. 219 | До 15 включ. | Верхнее | +15,0 | +12,5 |
|  |  | Нижнее | 12,5 |  |
|  | Св. 15 до 30 включ. | Верхнее | +12,5 |  |
|  |  | Нижнее | 12,5 | 10,0 |
|  | Св. 30 | Верхнее | +10,0 |  |
|  |  | Нижнее | 10,0 |  |
| Примечание – В технических условиях или спецификации на трубы нижнее предельное отклонение может быть уменьшено с соответствующим увеличением верхнего предельного отклонения. |  |  |  |  |

5.1.5 Отклонения наружного диаметра по телу трубы не должны превышать значений, указанных в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Предельные отклонения наружного диаметра по телу трубы

| Номинальный наружный диаметр, мм | Предельное отклонение | Рабочее давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 10,0 включ. | Св. 10,0 |
| До 50 включ. | Верхнее | +0,5 мм |  |
|  | Нижнее | 0,5 мм |  |
| Св. 50 до 219 включ. | Верхнее | +0,008D |  |
|  | Нижнее | 0,008D |  |
| Св. 219 | Верхнее | +0,01D | +0,008D |
|  | Нижнее | 0,01D | 0,008D |

5.1.6 Отклонения наружного диаметра на концах труб (на концевых участках длиной 100 мм) не должны превышать значений, указанных в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Предельные отклонения наружного диаметра на концах труб

| Номинальный наружный диаметр, мм | Предельное отклонение | Рабочее давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 10,0 включ. | Св. 10,0 |
| До 50 включ. | Верхнее | +0,5 мм |  |
|  | Нижнее | 0,5 мм |  |
| Св. 50 до 219 включ. | Верхнее | +0,008D |  |
|  | Нижнее | 0,008D |  |
| Св. 219 | Верхнее | +0,01D | +0,005D, но не более +1,6 мм |
|  | Нижнее | 0,01D | 0,005D, но не более 1,6 мм |

5.1.7 Овальность по телу трубы не должна превышать значений, указанных в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Ограничения на овальность по телу труб

| Номинальная толщина стенки, мм | Рабочее давление, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 10,0 включ. | Св. 10,0 |
| До 20 включ. | см. таблицу 5.2 | 0,015D |
| Св. 20 |  |  |

5.1.8 Овальность на концах труб (на концевых участках длиной 100 мм) не должна превышать значений, указанных в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Ограничения на овальность на концах труб

| Номинальная толщина стенки, мм | Рабочее давление, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 10,0 включ. | Св. 10,0 |
| До 20 включ. | см. таблицу 5.3 | 0,010D |
| Св. 20 |  |  |

5.1.9 Общая кривизна не должна превышать 0,20 % от длины трубы.

5.1.10 Местная кривизна не должна превышать значений, указанных в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Предельные значения местной кривизны труб

| Номинальная толщина стенки, мм | Рабочее давление, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 10,0 включ. | Св. 10,0 |
| До 20 включ. | 1,5 мм на длине 1000 мм | 1,5 мм на длине 1000 мм |
| Св. 20 до 30 включ. | 2,0 мм на длине 1000 мм |  |
| Св. 30 | 4,0 мм на длине 1000 мм |  |

5.1.10 Отклонение от перпендикулярности торца трубы относительно образующей (косина реза) не должно превышать 1,6 мм.

5.1.11 Форма и размеры разделки кромок торцов труб под сварку (при отсутствии специальных требований потребителя) в зависимости от номинальной толщины стенки должны соответствовать параметрам на рисунке 5.1 и в таблице 5.7.

а)

б)

в)

а) при S до 4,0 мм включительно;

б) при S свыше 4,0 до 15,0 мм включительно;

в) при S свыше 15,0 мм (см. таблицу 5.7)

Рисунок 5.1 – Форма и размеры разделки торцов труб

Таблица 5.7 – Размер B разделки кромок труб под сварку

В миллиметрах

| Номинальная толщина стенки труб | Величина B |
| --- | --- |
| Св. 15,0 до 19,0 включ. | 9,0 |
| Св. 19,0 до 21,5 включ. | 10,0 |
| Св. 21,5 до 39,0 включ. | 12,0 |
| Св. 39,0 | По согласованию с потребителем |

5.2 Материал труб

5.2.1 Бесшовные трубы изготовляют из непрерывнолитых, катаных, кованых заготовок, слитков.

5.2.2 Для заготовок и слитков используют полностью раскисленные стали, полученные выплавкой в электропечах или кислородно-конверторным способом.

5.2.3 Трубы должны быть поставлены в термообработанном состоянии по режиму нормализации или закалки и отпуска.

5.3 Механические свойства металла труб

5.3.1 Механические свойства металла (условный предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение после разрыва, отношение предела текучести к временному сопротивлению), определенные при испытаниях образцов на растяжение, должны соответствовать нормам, приведенным в таблицах 5.8, 5.9.

Таблица 5.8 – Нормативные значения характеристик механических свойств для труб классов прочности К42-К60

| Класс прочности1) | Временное сопротивление 2) В, Н/мм2 |  | Условный предел текучести П 0,5, Н/мм2, не менее | Отношение П0,5/В, не более | Относитель-ное удлинение после разрыва, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее | не более |  |  |  |
| К42 | 415 | 535 | 245 | 0,85 | 21,0 |
| К48 | 470 | 590 | 290 | 0,87 |  |
| К52 | 510 | 630 | 355 | 0,90 | 20,0 |
| К56 | 550 | 670 | 410 | S ≤25,0 мм – 0,90 S >25,0 мм – 0,92 |  |
| К60 | 590 | 710 | 485 |  |  |
| 1) Допускается использовать промежуточные классы прочности труб. |  |  |  |  |  |

Таблица 5.9 – Нормативные значения характеристик механических свойств для труб категорий прочности Х42-Х70

| Класс прочности1) | Временное сопротивление 2) В, Н/мм2 |  | Условный предел текучести П 0,5, Н/мм2, не менее | Отношение П0,5/В, не более | Относитель-ное удлинение после разрыва, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не менее | не более |  |  |  |
| Х42 | 415 | 535 | 290 | 0,87 | 21,0 |
| Х56 | 490 | 610 | 390 | 0,90 | 20,0 |
| Х60 | 520 | 640 | 415 |  |  |
| Х65 | 535 | 655 | 450 | S ≤25,0 мм – 0,90 S >25,0 мм – 0,92 |  |
| Х70 | 570 | 690 | 485 |  |  |
| 1) Допускается использовать промежуточные категории прочности труб. |  |  |  |  |  |

5.3.2 Трубы с номинальной толщиной стенки до 10 мм включительно должны выдерживать испытания на сплющивание без появления видимых невооруженным глазом трещин, надрывов и расслоений.

5.3.3 Ударная вязкость металла и количество вязкой составляющей в изломе образца, определенные на образцах с концентратором вида V (KCV), должны соответствовать значениям, указанным в таблице 5.10.

Таблица 5.10 – Требования к ударной вязкости KCV и количеству вязкой составляющей в изломе

| Параметр | Рабочее давление, МПа |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 10,0 включ. | Св 10,0 |
| Ударная вязкость KCV, Дж/см2 (не менее) 1) | 50 | 90 100 2) |
| Количество вязкой составляющей в изломе образца, % (не менее) | не нормируется | 85 |
| 1) Приведены нормативные значения для поперечных образцов. Нормативные значения для продольных образцов – на 50 % выше указанных в данной таблице. 2) Для труб с номинальным наружным диаметром свыше 426 мм. |  |  |

5.3.4 Ударная вязкость металла, определенная на образцах с концентратором вида U (KCU), должна соответствовать значениям, указанным в таблице 5.11.

Таблица 5.11 – Требования к ударной вязкости KCU

| Номинальная толщина стенки, мм | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 (не менее) 1) |
| --- | --- |
| До 25,0 мм включ. | 50 |
| Св. 25,0 мм | 60 |
| 1) Приведены нормативные значения для поперечных образцов. Нормативные значения для продольных образцов – на 50 % выше указанных в данной таблице. |  |

Значения ударной вязкости KCU металла труб могут быть гарантированы Изготовителем труб без проведения испытаний, если соответствующие значения ударной вязкости KCV при температуре испытания, не превышающей требуемую температуру испытаний образцов с концентратором вида U более чем на 20 ºС, обеспечивают выполнение требований таблицы 5.11.

5.3.5 Значение твердости металла трубы по Виккерсу не должно превышать 260 HV10.

5.4 Химический состав металла труб

5.4.1 Содержание химических элементов в металле труб должно соответствовать требованиям таблицы 5.12.

5.4.2 Значения эквивалентов углерода CEIIW, CEРсm не должны превышать значений, приведенных в таблице 5.12.

Расчет значений эквивалентов углерода CEIIW и CEРсm проводят по следующим формулам:

,			(5.2)

,		(5.3)

где С, Mn, Cr, Mo, V, Сu, Ni, Si и В – массовые доли соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, меди, никеля, кремния и бора, %.

Если содержание бора в стали меньше 0,0005 %, то в расчете CEРсm бор не учитывают.

Таблица 5.12 – Требования к содержанию основных химических элементов и к значениям эквивалентов углерода для металла труб

| Класс (категория) прочности | Рабочее давление, МПа | Содержание химических элементов, масс. %, не более |  |  |  |  |  | Эквивалент углерода, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | P | S | N | CEIIW 1) | CEPcm 2) |
| К42 (Х42) | ≤ 10,0 | 0,24 | 0,80 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,012 | 0,43 | 0,25 |
|  | Св.10,0 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| К48 | ≤ 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К52 (Х56) | ≤ 10,0 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х60 | ≤ 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К56 (Х65) | ≤ 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Св. 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К60 (Х70) | ≤ 10,0 |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
|  | Св. 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Применяют для металла труб с содержанием углерода более 0,12 масс. %. 2) Применяют для металла труб с содержанием углерода не более 0,12 масс. %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 Микроструктура металла труб

5.5.1 Загрязненность стали неметаллическими включениями не должна превышать норм таблицы 5.13.

Таблица 5.13  – Нормы загрязненности стали неметаллическими включениями

| Тип включений |  | Рабочее давление, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 10,0 МПа включ. |  | Св. 10,0 МПа |  |
|  |  | Средний балл | Максималь- ный балл | Средний балл | Максималь-ный балл |
| Сульфиды |  | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 1,5 |
| Оксиды | Строчечные | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |
|  | Точечные | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |
| Силикаты | Хрупкие | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |
|  | Пластичные | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |
|  | Недеформируемые | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |

5.5.2 Для сталей с феррито-перлитной структурой номер действительного зерна феррита должен быть:

- не менее седьмого для труб на рабочее давление до 10,0 МПа включительно;

- не менее восьмого для труб на рабочее давление свыше 10,0 МПа.

5.6 Гидроиспытания

Каждая труба должна выдерживать испытание внутренним гидравлическим давлением.

Трубы, при гидравлических испытаниях которых выявлены течи, запотевания, изменения формы или вздутия, падение испытательного давления, отбраковывают.

5.7 Качество поверхности и металла труб

5.7.1 На наружной и внутренней поверхностях и торцах труб не должно быть трещин, плен, деформационных рванин, продиров, закатов, расслоений, пузырей-вздутий, неметаллических включений.

5.7.2 В металле труб не должно быть трещин, флокенов, пустот, усадочных раковин, пузырей, инородных включений.

5.7.3 Допускаются не выводящие толщину стенки за минимальное допустимое значение, обусловленные технологией горячей прокатки труб:

а) тонкий плотный слой окалины;

б) отдельные отпечатки, рябизна, раковины и другие несовершенства глубиной не более:

1) 10 % номинальной толщины стенки, но не более 1,5 мм для труб на рабочее давление до 10,0 МПа включительно;

2) 5 % номинальной толщины стенки, но не более 0,8 мм для труб на рабочее давление свыше 10,0 МПа.

5.7.4 Допускаются не выводящие толщину стенки за минимальное допустимое значение, нанесенные в холодном состоянии при отделке труб риски, царапины:

- глубиной не более 0,2 мм – без ограничения протяженности;

- глубиной не более 0,4 мм и протяженностью не более 150 мм.

5.7.5 На поверхности труб на рабочее давление до 10,0 МПа включительно не допускаются вмятины глубиной более 6,0 мм или длиной (в любом направлении) более 25 % от номинального наружного диаметра.

На поверхности труб на рабочее давление свыше 10,0 МПа не допускаются вмятины глубиной более 3,0 мм или длиной (в любом направлении) более 25 % от номинального наружного диаметра.

Не допускаются вмятины любых размеров:

- с механическими повреждениями поверхности металла;

- расположенные на расстоянии менее 350 мм от торца трубы.

5.8 Неразрушающий контроль

5.8.1 В металле труб не допускаются дефекты, выявляемые методами неразрушающего контроля.

5.8.2 Труба на рабочее давление до 10,0 МПа включительно должна быть подвергнута неразрушающему контролю по всей длине (100 %) для выявления продольных дефектов.

5.8.3 Труба на рабочее давление свыше 10,0 МПа должна быть подвергнута неразрушающему контролю следующих видов:

- УЗК (также допускается применение электромагнитного или вихретокового методов контроля для труб с номинальной толщиной стенки до 12,5 мм включительно) по всей длине (100 %) для выявления продольных и поперечных дефектов;

- УЗК концевых участков для выявления расслоений на длине не менее 50 мм от торца трубы по всему периметру (100 %).

По требованию потребителя проводят:

- УЗК трубы по всей длине (100 %) для выявления расслоений;

- ультразвуковую толщинометрию;

- магнитопорошковый контроль торцев (фаски) труб.

5.8.4 Остаточная магнитная индукция, измеренная на торцах труб после проведения неразрушающего контроля, должна быть не более 3 мТл (30 Гс).

5.9 Ремонт труб

5.9.1 Ремонт труб сваркой не допускается.

5.9.2 Допускается зачистка абразивным инструментом или шлифовкой поверхностных дефектов, кроме трещин. После зачистки толщина стенки трубы должна быть не меньше минимального допустимого значения.

5.10 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение труб

5.10.1 Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение труб осуществляют в соответствии с ГОСТ 10692.

5.10.2 Маркировка должна быть нанесена на наружной поверхности каждой трубы вблизи одного из торцов. На бесшовных трубах диаметром 114,3 мм и менее маркировку не наносят. По требованию потребителя допускается маркировка труб диаметром 114,3 мм и менее. Допускается также нанесение маркировки на ярлык, закрепленный с двух сторон пакета.

5.10.3 Маркировка должна быть четкой. Маркировка должна быть нанесена белой несмываемой краской или другими методами, указанными в технических условиях или спецификациях на трубы.

5.10.4 Маркировка должна содержать:

- знак изготовителя труб;

- обозначение нормативной документации, по которой изготовлена труба;

- класс или категория прочности;

- месяц и год изготовления;

- номер плавки;

- номер партии;

- номер трубы;

- номинальные размеры (диаметр, толщину стенки) и фактическую длину трубы;

- иные сведения, определенные в технических условиях или спецификации на трубы.

Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем наносить на трубы дополнительную маркировку.

5.10.5 По требованию потребителя на концах труб должны устанавливаться защитные приспособления для предохранения фаски.

5.10.6 Рекомендуемые формы обозначения продукции при заказе бесшовных труб приведены в приложении А.

6 Технические требования к трубам, изготовленным сваркой   токами высокой частоты

6.1 Размеры и масса

6.1.1 Трубы изготовляют номинальным наружным диаметром до 630 мм включительно на рабочее давление до 10,0 МПа включительно.

6.1.2 Теоретическую массу одного погонного метра трубы M, кг/м, вычисляют по формуле

.                                       (6.1)

6.1.3 Фактические размеры поставляемых труб должны соответствовать требованиям по предельным отклонениям.

6.1.4 Отклонения толщины стенки труб не должны превышать предельных отклонений по ГОСТ 19903 в зависимости от толщины и ширины проката нормальной точности, если иное не оговорено в технических условиях и спецификациях на трубы.

6.1.5 Отклонения наружного диаметра по телу трубы не должны превышать значений, указанных в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Предельные отклонения наружного диаметра

В миллиметрах

| Номинальный наружный диаметр | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| До 114 | 0,8 |
| От 114 до 140 включ. | 1,2 |
| Св. 140 до 168 включ. | 1,3 |
| Св. 168 до 219 включ. | 1,6 |
| Св. 219 до 426 включ. | 2,0 |
| Св. 426 | 3,0 |

6.1.6 На концах труб (на концевых участках длиной 200 мм) наибольший и наименьший наружные диаметры, замеренные в одном поперечном сечении трубы, должны соответствовать требованиям таблицы 6.2. В зоне сварного шва замер диаметра не проводят.

Таблица 6.2 – Предельные отклонения наружного диаметра на концах труб

В миллиметрах

| Номинальный наружный диаметр | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| До 140 включ. | 1,2 |
| Св. 140 до 168 включ. | 1,3 |
| Св. 168 | 1,6 |

6.1.7 Кривизна труб не должна превышать значений, приведенных в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Предельные значения кривизны труб

| Параметр кривизны | Значение |
| --- | --- |
| Общая кривизна | 0,2% от длины труб |
| Местная кривизна | 1,5 мм на длине 1000 мм |

6.1.8 Отклонение от перпендикулярности торца трубы относительно образующей (косина реза) не должно превышать 1,0 мм для труб номинальным наружным диаметром до 219 мм включительно и 1,6 мм для труб номинальным наружным диаметром свыше 219 мм.

6.1.9 Форма и размеры разделки кромок торцов труб под сварку (при отсутствии специальных требований потребителя) в зависимости от толщины стенки должны соответствовать параметрам на рисунке 6.1.

а) при S до 4,0 мм включительно;

б) при S более 4,0 до 15,0 мм включительно

Рисунок 6.1 – Форма и размеры разделки торцов труб

6.1.10 Радиальное смещение свариваемых кромок в сварном соединении не должно превышать 0,1S, но не более 1,0 мм.

6.1.11 Наружный грат сварного шва должен быть удален. Внутренний грат удаляют по требованию потребителя. После удаления грата толщина стенки трубы должна быть не меньше минимальной допустимой величины. Высота остатка удаленного грата не должна превышать 0,5 мм.

6.2 Материал труб и сварных соединений

6.2.1 Трубы изготовляют из рулонного или листового проката.

6.2.2 Для изготовления проката используют полностью раскисленные стали, полученные выплавкой в электропечах или кислородно-конверторным способом.

6.2.3 Прокат поставляют в горячекатаном состоянии, после нормализации, после закалки и отпуска, после термомеханической прокатки.

6.2.4 На прокате не должно быть ремонтных сварных швов.

6.2.5 Трубы изготовляют с локальной термообработкой сварного соединения или с объемной термической обработкой по режиму нормализации или закалки и отпуска по методике изготовителя.

6.3 Механические свойства металла труб и сварных соединений

6.3.1 Механические свойства основного металла (условный предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение после разрыва, отношение предела текучести к временному сопротивлению), определенные при испытаниях образцов на растяжение, должны соответствовать нормам, приведенным в таблицах 6.4, 6.5.

Таблица 6.4 – Нормативные значения характеристик механических свойств для основного металла труб классов прочности К42-К60

| Класс прочности1) | Временное сопротивление 2), 3) В, Н/мм2 | Условный предел текучести П0,5, Н/мм2 | Относительное удлинение 5, % | П0,5/В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не менее |  |  | Не более |
| К42 | 415 | 245 | 21,0 | 0,85 |
| К48 | 470 | 290 | 20,0 | 0,87 |
| К52 | 510 | 355 | 20,0 | 0,90 |
| К56 | 550 | 410 | 20,0 | 0,90 |
| К60 | 590 | 485 | 20,0 | 0,90 |
| 1) Допускается использовать промежуточные классы прочности труб. 2) Допускается снижение временного сопротивления в продольном направлении на 5 % от минимального нормативного значения. 3) Фактические значения временного сопротивления не должны превышать более чем на 120 Н/мм2 минимального нормативного значения. |  |  |  |  |

Таблица 6.5 – Нормативные значения характеристик механических свойств для основного металла труб категорий прочности Х42-Х70

| Категория прочности1) | Временное сопротивление 2), 3) В, Н/мм2 | Условный предел текучести П0,5, Н/мм2 | Относительное удлинение 5, % | П0,5/В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не менее |  |  | Не более |
| Х42 | 415 | 290 | 21,0 | 0,85 |
| Х56 | 490 | 390 | 20,0 | 0,87 |
| Х60 | 520 | 415 | 20,0 | 0,90 |
| Х65 | 535 | 450 | 20,0 | 0,90 |
| Х70 | 570 | 485 | 20,0 | 0,90 |
| 1) Допускается использовать промежуточные категории прочности труб. 2) Допускается снижение временного сопротивления в продольном направлении на 5 % от минимального нормативного значения. 3) Фактические значения временного сопротивления не должны превышать более чем на 120 Н/мм2 минимального нормативного значения. |  |  |  |  |

6.3.2 Временное сопротивление сварного соединения должно быть не менее минимального нормативного значения для основного металла.

6.3.3 Трубы номинальным наружным диаметром до 426 мм включительно должны выдерживать испытания на сплющивание без появления видимых невооруженным глазом трещин, надрывов и расслоений в основном металле и сварном соединении.

6.3.4 Ударная вязкость металла, определенная на образцах с концентратором вида V (KCV), должна соответствовать значениям, указанным в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Требования к ударной вязкости KCV

| Материал | Номинальный наружный диаметр труб |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 426 мм включ. | Св. 426 до 630 мм включ. |  |
|  | Рабочее давление, МПа |  |  |
|  | До 10,0 включ. | До 7,5 включ. | До 10,0 включ. |
|  | Дж/см2, не менее |  |  |
| Основной металл1) | 50 | 60 | 85 |
| Сварное соединение | 34 | 50 | 50 |
| 1) Приведены нормативные значения для поперечных образцов. Нормативные значения для продольных образцов – на 50 % выше указанных в данной таблице. |  |  |  |

6.3.5 Ударная вязкость металла, определенная на образцах с концентратором вида U (KCU), должна соответствовать значениям, указанным в таблице 6.7.

Таблица 6.7 – Требования к ударной вязкости KCU

| Материал | Дж/см2, не менее |
| --- | --- |
| Основной металл | 50 |
| Сварное соединение | 40 |

Значения ударной вязкости KCU основного металла и сварных соединений труб могут быть гарантированы Изготовителем труб без проведения испытаний, если соответствующие значения ударной вязкости KCV при температуре испытания, не превышающей требуемую температуру испытаний образцов с концентратором вида U более чем на 20 ºС, обеспечивают выполнение требований таблицы 6.7.

6.3.6 Для труб номинальным наружным диаметром 508 мм и более (по требованию потребителя) количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла, определенное при испытаниях падающим грузом, должно быть не менее 85 %.

6.4 Химический состав металла труб

6.4.1 Содержание химических элементов в основном металле труб, должно соответствовать требованиям таблицы 6.8.

6.4.2 Значения эквивалентов углерода CEIIW, CEРсm не должны превышать значений, приведенных в таблице 6.8.

Расчет значений эквивалентов углерода CEIIW и CEРсm проводят по следующим формулам:

,         		(6.2)

,		(6.3)

где С, Mn, Cr, Mo, V, Сu, Ni, Si и В – массовые доли соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, меди, никеля, кремния и бора, %.

Если содержание бора в стали меньше 0,0005 %, то в расчете CEРсm бор не учитывают.

Таблица 6.8 – Требования к содержанию основных химических элементов и к значениям эквивалентов углерода для металла труб

| Класс (категория) прочности | Содержание химических элементов, масс. %, не более |  |  |  |  |  | Эквивалент углерода, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | P | S | N | CEIIW 1) | CEPcm 2) |
| К42 (Х42) | 0,24 | 0,80 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,012 | 0,43 | 0,24 |
| К48 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| К52 (Х56) |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| Х60 | 0,16 |  | 1,80 |  | 0,009 |  |  |  |
| К56 (Х65) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К60 (Х70) | 0,14 |  | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 1) Применяют для металла труб с содержанием углерода более 0,12 масс. %. 2) Применяют для металла труб с содержанием углерода не более 0,12 масс. %. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5 Микроструктура металла труб

6.5.1 Загрязненность стали неметаллическими включениями не должна превышать норм таблицы 6.9.

Таблица 6.9  – Нормы загрязненности стали неметаллическими включениями

| Тип включений |  | Средний балл | Максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Сульфиды |  | 2,5 | 4,0 |
| Оксиды | Строчечные | 2,5 | 4,0 |
|  | Точечные | 2,5 | 4,0 |
| Силикаты | Хрупкие | 2,5 | 4,0 |
|  | Пластичные | 2,5 | 4,0 |
|  | Недеформируемые | 2,5 | 4,0 |

6.5.2 Для сталей с феррито-перлитной структурой номер действительного зерна феррита должен быть не менее седьмого.

6.5.3 Полосчатость феррито-перлитной структуры должна быть не менее 3 баллов.

6.6 Гидроиспытания

Каждая труба должна выдерживать испытание внутренним гидравлическим давлением.

Трубы, при гидравлических испытаниях которых выявлены течи, запотевания, изменения формы или вздутия, падение испытательного давления, отбраковывают.

6.7 Качество поверхности и металла труб

6.7.1 На наружной и внутренней поверхностях основного металла труб не должно быть раскатанных корочек, пузырей-вздутий, расслоений, раскатанных пригаров, трещин, гармошки, деформационных рванин, продиров, прокатных плен, закатов, вкатанной окалины, вкатанных металлических частиц, полос нагартовки.

6.7.2 Допускаются без ремонта риски и царапины глубиной не более 0,2 мм без ограничения по протяженности, а также глубиной не более 0,4 мм и протяженностью не более 150 мм, а также другие местные отклонения формы поверхности (раковины, рябизна) глубиной не более нижнего предельного отклонения на толщину стенки и не выводящие толщину стенки за минимальное допустимое значение.

6.7.3 Не допускаются расслоения, выходящие на торцевые участки труб, выявляемые при визуальном контроле.

6.7.4 На поверхности труб не допускаются вмятины глубиной более 3,0 мм для труб номинальным наружным диаметром менее 508 мм и глубиной более 6,0 мм для труб номинальным наружным диаметром 508 мм и более или длиной (в любом направлении) более 25 % от номинального наружного диаметра.

6.7.5 Не допускаются вмятины любых размеров:

- с механическими повреждениями поверхности металла;

- расположенные на сварном шве;

- расположенные на расстоянии менее 100 мм от сварного шва или на расстоянии менее 350 мм от торца трубы.

6.7.6 В сварных швах не допускаются непровары, свищи, трещины.

6.8 Неразрушающий контроль

6.8.1 В основном металле и сварных соединениях труб, а также в исходном прокате не допускаются дефекты, выявляемые методами неразрушающего контроля.

6.8.2 Прокат для изготовления труб должен быть подвергнут по всей поверхности УЗК для выявления расслоений.

Допускается проводить неразрушающий контроль готовых труб номинальным наружным диаметром до 426 мм по всему периметру, в этом случае неразрушающий контроль проката в исходном состоянии не проводят.

6.8.3 Сварное соединение должно быть проконтролировано неразрушающими методами по всей длине (100 %).

6.8.4 Концевые участки труб по периметру должны быть подвергнуты УЗК для выявления расслоений на длине не менее 50 мм от торца трубы по всему периметру (100 %).

6.8.5 Остаточная магнитная индукция, измеренная на торцах труб после проведения неразрушающего контроля, должна быть не более 3 мТл (30 Гс).

6.9 Ремонт труб

6.9.1 Ремонт сваркой основного металла и сварного соединения труб, выполненного высокочастотной сваркой, не допускается.

6.9.2 Допускается зачистка абразивным инструментом или шлифовкой поверхностных дефектов, кроме трещин. После зачистки толщина стенки трубы должна быть не меньше минимального допустимого значения.

6.10 Стыковые швы

6.10.1 Трубы с номинальным наружным диаметром 114 мм и более не должны иметь стыковых швов.

6.10.2 Стыковые швы в трубах с номинальным наружным диаметром менее 114 мм по периметру должны контролироваться неразрушающими методами в объеме 100 %.

6.11 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение труб

6.11.1 Маркировку, упаковку, транспортирование и хранение труб осуществляют в соответствии с ГОСТ 10692.

6.11.2 На наружной поверхности каждой трубы вблизи одного из торцов должны быть нанесены несмываемой краской:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- размер (диаметр и толщина стенки) трубы;

- класс или категория прочности;

- номер партии;

- клеймо или штамп ОТК;

- год изготовления;

- иные сведения, определенные в технических условиях или спецификации на трубы.

6.11.3 По требованию потребителя на концах труб должны устанавливаться защитные приспособления для предохранения фаски.

6.11.4 Рекомендуемые формы обозначения продукции при заказе электросварных труб, изготовленных высокочастотной сваркой, приведены в приложении А.

7 Технические требования к соединительным деталям

7.1 Классификация и обозначение соединительных деталей

7.1.1 Наименование, тип, буквенное обозначение и эскизы деталей приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Наименование, тип, буквенное обозначение и эскизы деталей

| Наименование и тип деталей | Буквенное обозначение | Эскиз деталей |
| --- | --- | --- |
| Отводы крутоизогнутые, изготавливаемые штампосварным способом, способом штамповки или горячей протяжки на роге с радиусом 1,0DN или 1,5DN | ОК |  |
| Отводы горячегнутые, изготовленные гибкой с использованием индукционного нагрева, радиусом от 3,5DN до 40DN | ОГ |  |
| Отводы холодного гнутья, изготовленные из труб, радиусом не менее 40DN | ГО |  |
| Тройники, изготовленные способом штамповки, гидроштамповки или штампосварным способом (в т.ч. с решетками) | Т (ТР) |  |
| Тройники, изготовленные сварным способом (в т.ч. с решетками) | ТС (ТСР) |  |
| Переходы изготовленные способом штамповки или штампосварным способом концентрические и эксцентрические | ПШК ПШЭ |  |
| Переходы изготовленные сварным способом концентрические и эксцентрические | ПСК ПСЭ |  |
| Кольца переходные, изготовленные из труб или вальцованных обечаек | КП |  |
| Днища (заглушки) эллиптические, изготовленные способом штамповки | Д |  |

7.1.2 Обозначение детали в заказной, нормативной, проектной, конструкторской и технологической документации должно содержать:

- наименование детали;

- буквенный шифр;

- категорию детали;

- угол изгиба (только для отводов), в градусах;

- наружный(е) диаметр(ы) присоединяемых труб, в миллиметрах;

- толщину(ы) стенки(ок), в миллиметрах, и класс(ы) прочности присоединяемых труб (в скобках);

- рабочее давление, в мегапаскалях;

- гарантируемое испытательное давление, в мегапаскалях (в скобках);

- коэффициент условий работы;

- радиус изгиба (только для отводов), в номинальных диаметрах;

- строительные длины А/В (только для отводов ОГ, через дробь), в миллиметрах;

- строительную высоту Н (только для тройников, поставляемых без приварки удлинительного кольца), в миллиметрах;

- строительную длину (только для переходных колец длиной более 250 мм);

- минимальную температуру стенки газопровода при эксплуатации, в градусах Цельсия, если она ниже минус 5 оС;

- обозначение нормативного документа, по которому изготовлена деталь;

- тип изоляции (наружной и/или внутренней).

Рекомендуемые формы обозначения продукции при заказе соединительных деталей приведены в приложении А.

7.2 Требования к сырью, заготовкам, покупным изделиям

7.2.1 Для изготовления деталей должны применяться трубы стальные бесшовные, сварные прямошовные одношовные, обечайки из листового проката, изготовленные многопроходной или двухсторонней дуговой сваркой под флюсом, поковки группы IV ГОСТ 8479.

7.2.2 Листовой прокат для изготовления деталей должен быть проконтролирован на сплошность в полном объеме при условии 100 % сканирования поверхности изготовителем листа или изготовителем деталей по ГОСТ 22727, по второму классу сплошности.

7.2.3 Поковки для изготовления деталей номинальным диаметром 
до DN 400 должны изготавливаться из слитка или сортового проката по 
ГОСТ 8479 гр. IV.

Поковки должны быть проконтролированы на сплошность по ГОСТ 24507 группа 4n ультразвуковым методом в полном объеме при условии 100 % сканирования поверхности.

Контроль макроструктуры поковок проводят по отраслевому стандарту [5].

7.2.4 Применяемый для изготовления деталей листовой и рулонный прокат должен соответствовать требованиям ГОСТ 19903 в части геометрических параметров.

7.2.5 Для производства холодногнутых отводов могут использоваться трубы с антикоррозионными и гладкостными покрытиями при условии сохранения свойств, указанных в сертификатах на покрытия, после технологического процесса холодного гнутья.

7.2.6 Все материалы, используемые в производстве деталей, должны иметь сертификаты. Материалы без сертификатов для изготовления деталей не допускаются. Изготовитель должен осуществлять входной контроль поставляемых материалов перед запуском их в производство.

7.2.7 Изготовитель соединительных деталей должен разработать технологические инструкции входного контроля и осуществлять проверку закупаемых материалов для изготовления соединительных деталей.

7.3 Механические свойства (кроме холодногнутых отводов)

7.3.1 Временное сопротивление σВ и условный предел текучести σП0,5 соединительных деталей в состоянии поставки должен соответствовать классам прочности от К42 до К60 включительно в соответствии с таблицей 7.2.

7.3.2 Максимальная температура стенки детали при эксплуатации не должна быть выше 120 С для деталей без покрытия. Максимальная температура металла деталей с покрытием при эксплуатации не должна превышать максимально допустимую температуру эксплуатации покрытия.

7.3.3 Твердость металла шва и линии сплавления деталей должна быть не более 260 HV10.

7.3.4 Временное сопротивление σВ сварных соединений деталей должно быть не менее минимального нормативного значения для основного металла.

7.3.5 Ударная вязкость на образцах KCV, KCU должна быть не менее значений, указанных в таблице 7.3.

7.3.6 Ударная вязкость KCV основного металла и сварных соединений деталей определяется:

- при температуре минус 5 ºС при минимальной температуре стенки детали при эксплуатации не ниже минус 5 ºС;

- при температуре минус 20 ºС при минимальной температуре стенки детали при эксплуатации ниже минус 5 ºС до минус 20 ºС включительно;

- при минимальной температуре стенки детали при эксплуатации, если она ниже минус 20 ºС.

Минимальная температура стенки детали при эксплуатации определяется проектными решениями и указывается в обозначении детали.

| Таблица 7.2 – Механические свойства основного металла соединительных деталей | Относительное удлинение δ5, %, не менее |  | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение предела текучести к временному сопротивлению σП0,5/σВ, не более |  | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 |
|  | Условный предел текучести σП0,5, Н/мм2, не менее |  | 245 | 290 | 345 | 355 | 380 | 410 | 440 | 485 |
|  | Временное сопротивление σВ, Н/мм2 | не более | 530 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 |
|  |  | не менее | 415 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
|  | Класс прочности |  | К42 | К48 | К50 | К52 | К54 | К56 | К58 | К60 |

Таблица 7.3 – Требования по ударной вязкости основного металла и металла сварного шва

| Номенклатура соединительных деталей | Ударная вязкость основного металла KCV, KCU, Дж/см2, не менее | Ударная вязкость металла сварного соединения, KCV, KCU, Дж/см2, не менее |
| --- | --- | --- |
| До DN 400 включ. до К48 включ. | 40 | 40 |
| Все остальные | 50 | 50 |

7.3.7 Ударная вязкость KCU основного металла и сварных соединений деталей определяется:

- при температуре минус 40 ºС при минимальной температуре стенки детали при строительстве, транспортировке и хранении не ниже минус 40 ºС;

- при температуре минус 60 ºС при минимальной температуре стенки детали при строительстве, транспортировке и хранении от минус 60 ºС до минус 40 ºС.

Минимальная температура стенки детали при строительстве определяется проектными решениями и указывается в заказе.

7.3.8 Значения ударной вязкости на образцах KCU могут быть гарантированы Изготовителем соединительных деталей без проведения испытаний, если значения ударной вязкости, определенные на образцах KCV, обеспечивают выполнение требований таблицы 7.3 при температуре испытания выше температуры испытания на образцах KCU не более, чем на 20 ºС.

7.4 Химический состав металла (кроме холодногнутых отводов)

7.4.1 Труба-заготовка и листовой прокат, используемые для производства соединительных деталей, должны быть изготовлены из спокойных (полностью раскисленных) углеродистых или низколегированных марок стали.

7.4.2 В готовом изделии содержание следующих элементов с допускаемыми отклонениями не должно превышать значений, приведенных в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Массовая доля химических элементов в стали

В процентах

| Наименование химических элементов | Массовая доля элементов в стали, %, не более |
| --- | --- |
| Углерод (С) | 0,22 |
| Кремний (Si) | 0,60 |
| Марганец (Mn) | 2,00 |
| Сера (S) | 0,015 |
| Фосфор (P) | 0,025 |
| Азот(N) | 0,012 |
| Алюминий (Al) | 0,060 |
| Примечание – Допускается содержание углерода (С) не более 0,24, кремния (Si) – не более 0,80. |  |

Суммарная массовая доля ванадия, ниобия и титана – 0,16 %. Верхний предел по массовой доле хрома, никеля и меди определяют в технических условиях и спецификациях.

Оценку свариваемости деталей и заготовок вычисляют расчетом эквивалента углерода CEIIW, CEРсm по формулам:

, 				(7.1)

,			(7.2)

где С, Mn, Cr, Mo, V, Сu, Ni, Si и В – массовые доли соответствующих элементов углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, меди, никеля, кремния и бора в основном металле деталей по результатам контрольного анализа.

Эквивалент углерода CEРсm определяют для сталей с содержанием углерода не более 0,12 %. Если содержание бора в стали меньше 0,0005 %, то в расчете CEРсm бор не учитывают.

Значения эквивалента углерода CEIIW и CEРсm, вычисленные по формулам (7.1) и (7.2), для обеих категорий должны быть не более 0,45 и 0,24 соответственно.

7.5 Качество поверхности и металла (кроме холодногнутых отводов)

7.5.1 Расслоения и несплошности, выходящие на поверхность кромок деталей и в зоне шириной до 50 мм от торцов, выявляемые при заданном уровне чувствительности контроля, не допускаются.

7.5.2 На наружной и внутренней поверхностях и торцах деталей не допускаются трещины любой глубины и протяженности, вкатанная окалина, плены, открывшиеся пузыри-вздутия, продиры, рванины, закаты, морщины (как дефект проката), расслоения.

7.5.3 На наружной и внутренней поверхностях и торцах деталей допускаются:

- риски и царапины глубиной не более 0,8 мм, не выводящие толщину стенки за пределы минимальной расчетной величины, без ограничения по протяженности;

- забоины с плавными очертаниями, отпечатки, раковины-вдавы, раковины от окалины, рябизна, а также другие местные отклонения формы поверхности глубиной не более 0,6 мм, не выводящие толщину стенки за пределы расчетной.

Дефекты, указанные выше, должны быть устранены зачисткой абразивным инструментом. Места зачисток не должны выводить толщину стенок за пределы минимальной расчетной величины.

7.6 Требования к геометрическим параметрам

7.6.1 Толщина стенки деталей (кроме холодногнутых отводов и колец переходных) в любом месте должна быть не менее расчетной.

7.6.2 При расчете соединительных деталей (кроме холодногнутых отводов и колец переходных) по Своду правил Российской Федерации [2] коэффициент надежности по материалу k1 следует использовать в зависимости от вида применяемой термообработки и материала, используемого в качестве заготовки в соответствии с таблицей 7.5.

Таблица 7.5 – Коэффициенты надежности по материалу k1 для расчета толщины соединительных деталей.

| Коэффициент надежности по материалу k1 | Вид заготовки применяемой для изготовления соединительной детали | Вид термической обработки детали |
| --- | --- | --- |
| 1,34 | Из листового проката | Термическое упрочнение (закалка с последующим отпуском) |
|  | Из труб с коэффициентом надежности по материалу k1=1,34 | Термическое упрочнение (закалка с последующим отпуском) или нормализация |
| 1,4 | Из листового проката | Термическое упрочнение (закалка с последующим отпуском) или нормализация или высокий отпуск |
|  | Из труб с коэффициентом надежности по материалу k1 =1,34; 1,4 |  |
| 1,47 | Из листового проката | Термическое упрочнение (закалка с последующим отпуском) или нормализация или высокий отпуск |
|  | Из труб с коэффициентом надежности по материалу k1 =1,34; 1,4; 1,47 |  |
| 1,55 | Из листового проката | Термическое упрочнение (закалка с последующим отпуском) или нормализация или высокий отпуск или без термообработки |
|  | Из труб с коэффициентом надежности по материалу k1 =1,34; 1,4; 1,47;1,55 |  |
| Примечания 1 Индукционная термообработка в технологическом процессе изготовления отводов горячего гнутья приравнивается к термообработке по режиму нормализации. 2 Коэффициент k1 для сварных тройников – 1,55. |  |  |

7.6.3 Овальность на изогнутом участке горячегнутых отводов не должна превышать значений, указанных в таблице 7.6.

7.6.4 Овальность на изогнутом участке холодногнутых отводов должна быть не более 2,5 %.

Таблица 7.6 – Овальность на изогнутом участке горячегнутых отводов

| Радиус изгиба | Овальность на изогнутом участке, %, не более |
| --- | --- |
| 1,0DN | 7,0 |
| 1,5DN | 6,5 |
| 2,0DN | 5,5 |
| 2,5DN | 5,0 |
| 3,5DN | 3,5 |
| От 5DN до 10 DN | 2,5 |
| 10DN и более | 2,0 |

7.6.5 Предельные отклонения размеров и формы деталей (кроме холодногнутых и горячегнутых отводов) не должны превышать значений, указанных на рисунке 7.1 и в таблице 7.7.

Устанавливают следующие виды отклонений расположения плоскостей торцов:

- для крутоизогнутых отводов – отклонение от перпендикулярности торцов относительно базовой плоскости (см. рисунок 7.1, позиции а), б));

- переходов и колец переходных – отклонение от параллельности торцов, определяемое на торце любого диаметра (см. рисунок 7.1, позиции в), е));

- тройников – отклонение от перпендикулярности торцов магистрали относительно плоскости торца ответвления (см. рисунок 7.1, позиция г));

- заглушек (днищ) (см. рисунок 7.1, позиция д)).

7.6.6 Предельные отклонения наружных диаметров, овальности на торцах и отклонения от расположения торцов (косина реза) для холодногнутых и горячегнутых отводов не должно превышать значений, установленных на исходные трубы.

7.6.7 Отклонения от плоскостности торцов деталей в зависимости от номинальных диаметров не должны превышать значений:

- 1,0 мм – от DN 15 до DN 500;

- 2,0 мм – свыше DN 500.

7.6.8 Отклонение реального профиля деталей в продольном сечении от прилегающего профиля (непрямолинейность) не должно превышать 1 % от наружного диаметра. У переходов указанные отклонения принимают по большему диаметру.

7.6.9 Детали должны иметь механически обработанные кромки торцов под сварку в соответствии с рисунком 7.2.

Величину кольцевого притупления «с», высоту фаски «В» и допуск на присоединительный размер «а» в зависимости от толщины стенки присоединяемой трубы следует принимать в соответствии с таблицей 7.8.

D – наружный диаметр детали, мм; D – предельное отклонение наружного диаметра детали, мм; φ – угол изгиба (угол поворота осевой линии), градусы; Q – Отклонение от расположения торцов (косина реза), мм; L – строительная длина, мм; L – предельное отклонение строительной длины, мм; H – строительная высота, мм; H – предельное отклонение строительной высоты, мм;

Рисунок 7.1 – Отклонения размеров деталей

| Таблица 7.7 – Предельные отклонения размеров деталей | Овальность | в неторцевом сечении, не более |  | 3,5 % от величины наружного диаметра |  |  |  |  | 2,5 % от величины наружного диаметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в торцевом сечении, не более |  | 1,0 % от величины наружного диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отклонение от расположения торцов (косина реза) Q, мм |  |  | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Предельные отклонения | строительной длины L, высоты H, мм | отводов L | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |  | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |
|  |  |  | днищ H | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |  | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 |
|  |  |  | тройников, переходов, L, H | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
|  |  | Диаметра, мм | Наружного, ,D, в неторцовом сечении для крутоизогнутых отводов | 2,0 % от величины наружного диаметра | 1,5 % от величины наружного диаметра |  |  |  |  |  | 1,0 % от величины наружного диаметра |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Присоединительного,Dп , dп в торцовом сечении | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Номинальный диаметр DN, dN |  |  | До 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |

Таблица 7.8 – Величина кольцевого притупления «с», высота фаски «В» и допуск на присоединительный размер «а»

В миллиметрах

| Номинальная толщина стенки присоединяемой трубы | Допуск на присоединительный размер «а» | Высота фаски «В» | Величина кольцевого притупления «с» |
| --- | --- | --- | --- |
| До 15,0 включ. | ± 0,8 | – | 1,8 ± 0,8 |
| Св. 15,0 до 19,0 включ. |  | 9,0 ± 0,5 |  |
| Св. 19,0 до 21,5 включ. |  | 10,0 ± 0,5 |  |
| Св. 21,5 |  | 12,0 ± 0,5 |  |

В зависимости от толщины стенки деталей следует применять следующие типы кромок, которые приведены на рисунке 7.2:

- до 3,0 мм включительно – тип 1;

- свыше 3,0 до 15,0 мм включительно – тип 2;

- свыше 15,0 мм – тип 3;

- на деталях с наружными диаметрами большими, чем наружный диаметр присоединяемой трубы – типы 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

7.6.10 На торцах холодногнутых и горячегнутых отводов должна быть сохранена обработка кромок под сварку, выполненная у Изготовителя труб, либо кромки должны быть механически обработаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

7.6.11 Если половина разности внутренних диаметров присоединяемой трубы и детали не превышает 2 мм (для толщин стенок, максимальная из которых 12 мм и менее) и 3 мм (для толщин стенок, максимальная из которых более 12 мм), то внутренний скос кромки допускается не производить (см. рисунок 7.2, типы 2 и 3).

7.6.12 Если половина разности внутренних диаметров присоединяемой 
трубы и детали превышает указанные в п. 7.6.11 значения, но не более 0,5 толщины более тонкой из стыкуемых стенок, то производят внутренний скос кромки (см. рисунок 7.2, типы 4, 5, 6, 7).

7.6.13 Если наружный диаметр детали больше, чем наружный диаметр трубы, то производят наружный скос кромки (см. рисунок 7.2, типы 6, 7, 10, 11).

Рисунок 7.2, лист 1 – Варианты разделки кромок торцов детали

а – размер для присоединения трубы или кольца переходного, мм;

с – величина кольцевого притупления, мм;

В – высота фаски, мм;

D – наружный диаметр детали, мм;

R3 – радиус сопряжения (является справочной величиной и обеспечивается инструментом), мм;

Dп – присоединительный диаметр детали, равный Dтр  Dп  ( Dтр +Sтр ), мм;

Dтр – наружный диаметр присоединяемой трубы, мм;

S – толщина стенки детали, мм;

Sтр –толщина стенки присоединяемой трубы, мм;

Sп – толщина стенки детали после выполнения цилиндрической расточки, мм.

Рисунок 7.2, лист 2

7.6.14 При выполнении разделки кромки возможно неравномерное по ширине или частичное образование внутренней или наружной фасок.

7.6.15 При выполнении разделки кромок деталей должно выполняться условие

а нв(дет)  Sтр  нв(тр) ,				 (7.3)

где а – размер для присоединения трубы или переходного кольца, мм;

Sтр – толщина стенки присоединяемой трубы, мм;

нв(дет) ,  нв(тр) – нормативное значение временного сопротивления металла детали и присоединяемой трубы соответственно, МПа.

7.6.16 При соотношении толщин стенок детали и присоединяемой трубы более, чем в 1,5 раза следует применять разделку кромок типа 8 – 13 (см. рисунок 7.2), при этом толщина стенки детали после выполнения цилиндрической проточки Sп должна быть от 1,1Sтр до 1,5Sтр.

7.6.17 Внутренний диаметр тройника dвн д определяется исходя из результата измерения внутреннего периметра тройника в торцевой части. Измерения проводятся по методике изготовителя.

7.7 Требования к качеству сварных соединений

7.7.1 Смещение кромок в стыковых продольных сварных соединениях, замеренное по наружной поверхности детали, не должно превышать 10 % номинальной толщины стенки, но не более 3 мм по всей длине стыка.

7.7.2 Смещение кромок в кольцевых сварных соединениях не должно превышать 20 % от номинальной толщины стенки, но не более 3 мм. Допускается местное смещение до 4 мм на длине не более 1/10 периметра.

7.7.3 Совместный увод кромок в продольных и кольцевых швах (угловатость), с учетом смещения кромок в соответствии с 7.7.1, 7.7.2, в промежуточных сечениях должен быть не более 10 % толщины плюс 3,0 мм, т.е.

f ≤ 0,1S + 3,0 мм, но не более 5,5 мм.			(7.4)

Угловатость контролируют шаблонами, показанными на рисунке 7.3, по зазору f между шаблоном и поверхностью сварного шва.

Угловатость продольных швов на торцах деталей не должна быть более 2 мм.

7.7.4 Сварка должна производиться в соответствии с технологическим процессом или производственными инструкциями предприятий-изготовителей.

7.7.5 Форма и размеры сварных швов должны соответствовать требованиям конструкторской и технической документации изготовителя.

Высота усиления кольцевых и продольных сварных швов должна быть не менее 0,5 мм и не более 3,0 мм.

7.7.6 Неравномерность выпуклости шва (чешуйчатость) не должна превышать 30 % высоты выпуклости шва. Усадочные раковины не должны выводить выпуклость шва за пределы ее минимальных размеров. Кратеры должны быть заплавлены.

7.7.7 Каждый сварной шов должен иметь клеймо сварщика. Клеймо наносят ударным способом до термообработки с наружной стороны детали шрифтом высотой не менее 5,0 мм и глубиной не более 0,2 мм. Клеймо должно быть заключено в рамку. Рамку наносят несмываемой краской вручную.

Рисунок 7.3 – Шаблоны для проверки угловатости сварных швов

7.7.8 Допускается сварка деталей несколькими сварщиками, при этом клеймо ставят через дробь. Клеймо сварщика, варившего наружный шов, ставят в числителе, а внутренний – в знаменателе. Все сварные соединения регистрируют в журнале сварки у изготовителя.

7.7.9 В сварных соединениях (кольцевых и продольных) не допускаются следующие наружные дефекты:

- трещины всех видов и направлений;

- поры, выходящие на поверхность швов;

- подрезы глубиной более 0,4 мм, наплывы, прожоги и незаплавленные кратеры;

- смещение и совместный увод кромок свариваемых элементов свыше значений, установленных настоящим стандартом;

- несоответствие форм и размеров швов требованиям чертежей на деталь.

7.7.10 Допустимые размеры выявленных при РГК или РТК внутренних дефектов сварных швов устанавливаются в соответствии с приложением Б.

7.7.11 Выявляемые при УЗК дефекты сварных соединений относят к одному из следующих видов:

- непротяженные (одиночные поры, компактные шлаковые включения);

- протяженные (трещины, непровары, несплавления, удлиненные шлаковые включения);

- цепочки и скопления пор и шлаков.

7.7.12 К непротяженным относят дефекты, условная протяженность которых не превышает значений, указанных в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Максимально допустимая условная протяженность одиночных и компактных дефектов по результатам УЗК

В миллиметрах

| Толщина стенки контролируемого соединения | Условная протяженность дефекта |
| --- | --- |
| От 4,0 до 8,0 включ. | 5 |
| Св. 8,0 до 12 включ. | 10, но не более толщины стенки |
| Св. 12 | 15, но не более толщины стенки |

7.7.13 К протяженным относят дефекты, условная протяженность которых превышает значения, указанные в таблице 7.9. Такими дефектами могут быть одиночные удлиненные неметаллические включения и поры, непровары, несплавления и трещины.

7.7.14 Цепочкой и скоплением считают три и более дефекта, если при перемещении пьезопреобразователя соответственно вдоль или поперек шва огибающие последовательностей эхо-сигналов от этих дефектов при поисковом уровне чувствительности пересекаются (не разделяются). В остальных случаях дефекты считают одиночными.

7.7.15 По результатам ультразвукового контроля годным считают сварное соединение, в котором отсутствуют:

- непротяженные дефекты, амплитуда эхо-сигнала от которых превышает амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя в СОП или суммарная условная протяженность которых в шве превышает 1/6 длины шва;

- цепочки и скопления, для которых амплитуда эхо-сигнала от любого дефекта, входящего в цепочку (скопление), превышает амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя в СОП или суммарная условная протяженность дефектов, входящих в цепочку (скопление) превышает 30 мм на 300 мм шва;

- протяженные дефекты в сечении шва, амплитуда эхо-сигнала от которых превышает амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя в СОП или условная протяженность которых превышает 50 мм на любые 300 мм шва;

- протяженные дефекты в корне шва, амплитуда эхо-сигнала от которых превышает амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя в СОП или условная протяженность которых превышает 1/6 длины шва.

7.7.16 Исправление дефектов при изготовлении в сварных швах производят:

- если размеры дефектов превышают максимально допустимые величины, путем удаления дефекта с последующей заваркой;

- если длина дефекта (кроме трещин) или их суммарная длина не превышает 12 % длины сварного шва, путем удаления дефектов с последующей заваркой.

Ремонт трещин любой глубины и протяженности не допускается, сварной шов полностью удаляют.

После исправления дефектов сварной шов должен быть проверен неразрушающими методами контроля. Повторный ремонт исправленного дефекта не допускается.

7.7.17 В местах ремонта допускается увеличение ширины швов на 10 мм и высоты выпуклости на 1,5 мм сверх значений, определенных в соответствии с 7.7.5.

7.7.18 Ремонт сварных швов производят по инструкции изготовителя до окончательной термообработки или калибровки в холодном состоянии. После операции ремонта должен проводиться повторный неразрушающий контроль.

7.7.19 На концах деталей допускается снятие выпуклости швов до высоты от 0 до 0,5 мм на длине не более 200 мм.

7.8 Термическая обработка

7.8.1 Термическую обработку деталей с целью обеспечения механических свойств следует производить по методике изготовителя.

7.8.2 Термическую обработку деталей для снятия остаточных напряжений следует проводить по технологии изготовителя, после приварки колец удлинительных, решетки и устранения дефектов в сварных соединениях.

7.9 Специальные требования к видам соединительных деталей

7.9.1 Крутоизогнутые отводы

7.9.1.1 Конструкция и основные размеры крутоизогнутых отводов, должны соответствовать рисунку 7.4, значениям, указанным в таблицах 7.10, 7.11, требованиям настоящего стандарта. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление отводов с другими размерами.

7.9.1.2 Крутоизогнутые отводы должны изготавливаться штампованными, штампосварными, протяжкой на рогообразном сердечнике или способом горячего гнутья с радиусом изгиба 1,0DN, 1,5DN.

7.9.1.3 Крутоизогнутые отводы должны иметь не более двух продольных сварных швов.

D – наружный диаметр, S – толщина стенки на торцах, мм, R – радиус изгиба (радиус кривизны осевой линии), мм, φ – угол изгиба (угол поворота осевой линии), градусы, L – строительные длины, мм

Рисунок 7.4 – Отводы крутоизогнутые

Таблица 7.10 – Размеры крутоизогнутых отводов с радиусом изгиба 1,0DN

| Номинальный диаметр DN | Радиус изгиба R, мм | Строительная длина L, мм, для отводов с углами изгиба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90о | 60о | 45о | 30о |
| 50 | 50 | 50 | 29 | 21 | 13 |
| 65 | 65 | 65 | 40 | 29 | 19 |
| 80 | 80 | 80 | 46 | 33 | 21 |
| 100 | 100 | 100 | 58 | 41 | 27 |
| 125 | 125 | 125 | 72 | 52 | 33 |
| 150 | 150 | 150 | 87 | 62 | 40 |
| 200 | 200 | 200 | 115 | 83 | 54 |
| 250 | 250 | 250 | 144 | 103 | 67 |
| 300 | 300 | 300 | 173 | 124 | 80 |
| 350 | 350 | 350 | 202 | 145 | 94 |
| 400 | 400 | 400 | 231 | 166 | 107 |
| 500 | 500 | 500 | 289 | 207 | 134 |
| 600 | 600 | 600 | 346 | 248 | 161 |
| 700 | 700 | 700 | 404 | 290 | 188 |
| 800 | 800 | 800 | 462 | 331 | 214 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 577 | 414 | 268 |
| 1200 | 1200 | 1200 | 693 | 497 | 321 |
| 1400 | 1400 | 1400 | 808 | 580 | 375 |

Таблица 7.11 – Размеры крутоизогнутых отводов с радиусом изгиба 1,5DN

| Номинальный диаметр DN | Радиус изгиба R, мм | Строительная длина L, мм, для отводов с углами изгиба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90о | 60о | 45о | 30о |
| 50 | 75 | 75 | 43 | 41 | 20 |
| 65 | 105 | 105 | 61 | 43 | 28 |
| 80 | 120 | 120 | 69 | 50 | 32 |
| 100 | 150 | 150 | 87 | 62 | 40 |
| 125 | 185 | 185 | 108 | 77 | 50 |
| 150 | 225 | 225 | 130 | 93 | 60 |
| 200 | 300 | 300 | 173 | 124 | 80 |
| 250 | 375 | 375 | 216 | 155 | 100 |
| 300 | 450 | 450 | 260 | 186 | 120 |
| 350 | 525 | 525 | 303 | 217 | 141 |
| 400 | 600 | 600 | 346 | 248 | 161 |
| 500 | 750 | 750 | 433 | 311 | 201 |
| 600 | 900 | 900 | 520 | 373 | 241 |
| 700 | 1000 | 1000 | 577 | 414 | 268 |
| 800 | 1200 | 1200 | 693 | 497 | 321 |
| 1000 | 1500 | 1500 | 866 | 621 | 402 |
| 1200 | 1800 | 1800 | 1039 | 746 | 482 |
| 1400 | 2100 | 2100 | 1212 | 870 | 562 |

7.9.2 Отводы горячего гнутья, изготавливаемые с использованием индукционного нагрева

7.9.2.1 Конструкция и основные размеры горячегнутых отводов должны соответствовать рисунку 7.5, требованиям настоящего стандарта.

7.9.2.2 Свойства основного металла и сварного соединения отводов горячего гнутья, включая прямые участки, должны соответствовать требованиям, указанным в  7.3 настоящего стандарта.

7.9.2.3 Отводы горячего гнутья должны изготавливаться номинальными диаметрами от DN 50 до DN 1400 с радиусами изгиба от 3,5DN до 40DN.

7.9.2.4 Отводы следует изготавливать с углами изгиба от 1о до 90о включительно с градацией через 1о.

7.9.2.5 Отклонение угла гиба не должно превышать ± 20'.

D – наружный диаметр, мм;

S – толщина стенки на торцах, мм;

R – радиус изгиба (радиус кривизны осевой линии), мм;

φ – угол изгиба (угол поворота осевой линии), градус;

А, B – строительные длины (от плоскостей торцов до точки пересечения осевых линий), мм;

L1 и L2 – длины прямых участков, мм

Рисунок 7.5 – Отвод горячегнутый

7.9.2.6 Допускаемые предельные отклонения радиуса изгиба не должны превышать значений:

± 0,1DN – при радиусе изгиба от 3,5DN до 5,0DN;

± 0,2DN – при радиусе изгиба свыше 5,0DN.

7.9.2.7 Прямые участки (см. рисунок 7.5) L1 и L2, должны быть длиной не менее: 100 мм для отводов номинальными диаметрами до DN 200 включительно, не менее 200 мм для отводов номинальными диаметрами до DN 400 включительно и длиной не менее 250 мм для отводов номинальными диаметрами свыше DN 400.

Полученные величины строительных длин отвода с учетом прямых участков округляют до ближайшего меньшего значения, кратного 50 мм.

Строительную длину изогнутого участка b, мм, вычисляют по формуле

b = R tg α/2,                                                                (7.5)

где       R – радиус изгиба, мм;

α – угол изгиба, градусы.

7.9.2.8 Продольные сварные швы трубы (заготовки) при гнутье отвода должны располагаться в нейтральной зоне изгиба. Отклонение сварного шва трубы от нейтральной линии изгиба не должно превышать 1/15 диаметра отвода.

7.9.2.9 Изогнутые участки отводов не должны иметь переломов и складок.

7.9.2.10 В отводах допускается волнистость (гофры) высотой h не более толщины стенки отвода (но не более 10,0 мм) с шагом t не менее 3h в соответствии с рисунком 7.6.

h – высота гофры, t – шаг волнистости

Рисунок 7.6 – Волнистость (гофры) на отводах

7.9.2.11 В переходной зоне отводов допускаются плавные вогнутые или выпуклые неровности высотой не более 0,6 номинальной толщины стенки отвода, но не более 8,0 мм.

7.9.3 Холодногнутые отводы и кривые вставки, изготавливаемые холодной гибкой труб

7.9.3.1 Холодногнутые отводы должны изготавливаться из одиночных труб или двухтрубных секций в соответствии с технологическими инструкциями в заводских условиях.

7.9.3.2 Конструкция и основные размеры холодногнутых отводов должны соответствовать рисунку 7.7, таблице 7.12, требованиям настоящего стандарта. Для холодногнутых отводов номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 требования устанавливают в технических условиях и спецификациях.

7.9.3.3 При изготовлении холодногнутых отводов угол гибки следует принимать кратным 1º.

Таблица 7.12 – Размеры холодногнутых отводов

| Номинальный диаметр, DN | Унифицированный радиус гибки R, м | Угол гибки* α, градусы |
| --- | --- | --- |
| 200 | 15 | 1-27 |
| 250 |  |  |
| 300 |  |  |
| 350 | 20 | 1-27 |
| 400 |  | 1-21 |
| 500 | 25 | 1-18 |
| 600 | 35 |  |
| 700 |  | 1-9 |
| 800 |  |  |
| 1000 | 40 |  |
| 1200 | 60 | 1-6 |
| 1400 |  |  |
| * Указанные углы гиба приведены для труб длиной до 12 м. В случае применения труб большей длины допускается изготовлять отводы с другим углом гиба с обязательным выполнением требования унифицированного радиуса гибки. |  |  |

D – наружный диаметр торцов отвода (без учета антикоррозионного покрытия), мм;

S – толщина стенки на торцах отвода (без учета антикоррозионного покрытия), мм;

R – радиус изгиба (радиус кривизны осевой линии), мм;

α – угол изгиба (угол поворота осевой линии), градус;

L1 –длина переднего по ходу гибки прямого участка (зависит от трубогибочного станка, не является нормируемой характеристикой), мм

Рисунок 7.7 – Холодногнутый отвод

7.9.3.4 Отклонение угла гиба отводов должно быть не более ± 20'.

7.9.3.5 Толщина стенки отвода после гибки не должна быть меньше толщины стенки трубы с учетом нижнего отклонения.

7.9.3.6 Радиус гибочного башмака должен быть не менее 15 D.

7.9.3.7 При гибке отводов с наружными антикоррозионными и внутренними гладкостными покрытиями температура окружающего воздуха не должна быть ниже указанной температуры эксплуатации в сертификатах на покрытия.

7.9.3.8 Зоны шириной 1000 мм, примыкающие к кольцевому шву в отводах, изготовленных из двух трубных секций, не должны подвергаться гибке.

7.9.3.9 Изогнутые участки отводов не должны иметь переломов и складок.

7.9.4 Тройники, изготовленные с применением штамповки

7.9.4.1 Конструкция равнопроходного, переходного тройника представлены на рисунке 7.8, основные размеры тройников должны соответствовать значениям, указанным в таблицах 7.13, 7.14. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление тройников с другими размерами.

7.9.4.2 Тройники должны изготавливаться следующими способами: штампованными, штампосварными и гидроштамповкой.

7.9.4.3 При изготовлении тройника из одношовной трубы или обечайки сварной шов следует располагать снизу (при условии установки тройника ответвлением вверх), отклонение шва от вертикальной оси тройника должно быть не более 1/8 внешнего периметра магистрали. При изготовлении штампосварного тройника с двумя сварными швами швы должны быть расположены в горизонтальной плоскости.

7.9.4.4 Радиус отбортовки ответвления r для штампованных или штампосварных тройников номинальным диаметром DN 500 и более должен быть не менее 0,1 от номинального наружного диаметра ответвления d. Высота отбортовки ответвления тройника должна быть не менее радиуса отбортовки r (данное требование также распространяется на тройники с приваренным удлинительным кольцом, в этом случае измерять высоту отбортовки ответвления следует до середины кольцевого шва).

D – наружный диаметр магистрали тройника, мм;

d – наружный диаметр ответвления тройника, мм;

S – толщина стенки магистрали, мм;

S1 – толщина стенки ответвления, мм;

H – высота тройника, мм;

Н1 – высота тройника с удлинительным кольцом, мм;

L – полудлина тройника, мм;

r – радиус закругления отбортовки, мм

Рисунок 7.8 – Тройники равнопроходные и переходные

| Таблица 7.13 – Основные размеры тройников В миллиметрах | Размеры тройника | H* | 25 | 32 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 140 | 175 | 200 | 225 | 250 | * Рекомендуемая строительная высота. Диапазон строительных высот тройников указывается в технических условиях изготовителя. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 240 | 270 |  |
|  | Номинальный диаметр ответвления dN | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |  |
|  |  | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х |  |
|  |  | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х |  |
|  |  | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - |  |
|  |  | 125 | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - |  |
|  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 80 | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 65 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 50 | - | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 40 | - | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 32 | - | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 25 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 20 | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Номинальный диаметр магистрали DN |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |

| Таблица 7.14 – Основные размеры тройников В миллиметрах | Размеры тройника | H1 | 555 |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  | 680 |  |  |  | 700 |  | 650 |  | 720 |  |  |  |  | 740 | 760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H*, не менее | 305 | 287 | 293 | 298 | 303 | 308 | 318 | 332 | 337 | 342 | 348 | 353 | 358 | 368 | 378 | 377 | 382 | 388 | 393 |  | 398 | 403 | 413 | 423 | 432 |
|  |  | L | 215 | 215 | 250 | 300 | 340 | 390 | 425 | 260 | 260 | 260 | 300 | 340 | 390 | 480 | 515 | 260 | 260 | 300 |  | 300 | 340 | 390 | 480 | 580 | 580 |
|  | Номинальный диаметр ответвления dN | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | Х |
|  |  | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - |  | - | - | - | - | Х | - |
|  |  | 500 | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |  | - | - | - | Х | - | - |
|  |  | 400 | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |  | - | - | Х | - | - | - |
|  |  | 350 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - |  | - | Х | - | - | - | - |
|  |  | 300 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | Х | - | - | - | - | - |
|  |  | 250 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 200 | - | Х | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 150 | Х | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Номинальный диаметр магистрали DN |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Размеры тройника | H1 | 770 |  |  |  |  |  |  | 790 | 810 | 830 | 860 |  |  | 870 |  |  |  |  |  |  | 890 | 910 | 930 | 970 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H*, не менее | 427 | 432 | 438 | 443 | 448 | 453 | 463 | 473 | 482 | 492 | 527 | 532 | 538 | 543 |  | 548 |  | 553 |  | 563 | 573 | 582 | 592 | 612 |
|  |  |  | L | 240 | 300 | 320 | 330 | 340 | 390 | 480 | 580 | 650 | 700 | 280 | 340 | 360 | 410 |  |  |  |  | 480 |  | 580 | 650 | 750 | 820 |
|  |  | Номинальный диаметр ответвления dN | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Продолжение таблицы 7.14 |  |  | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | Х |
|  |  |  | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | Х | - |
|  |  |  | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | Х | - | - |
|  |  |  | 600 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Х | - | - | - |
|  |  |  | 500 | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | Х |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 400 | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Х |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 350 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 300 | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 250 | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 200 | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 150 | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Номинальный диаметр магистрали DN |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Размеры тройника |  | H1 |  | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 | 1010 | 1030 | 1070 | 1110 | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1090 | 1110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | H*, не менее |  | 626 |  | 632 |  | 637 |  | 643 |  | 648 | 653 |  | 663 | 673 | 682 | 692 | 712 | 732 | 723 | 732 | 738 | 743 | 748 | 758 |  | 763 |  | 773 | 782 |
|  |  |  |  |  |  |  | L |  | 360 |  | 400 |  | 450 |  | 490 |  |  |  |  |  | 580 | 650 | 750 | 925 | 980 | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |
|  |  |  |  |  | Номинальный диаметр ответвления dN |  | 1400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Продолжение таблицы 7.14 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Х |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Х |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Х | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | - |  | - |  | - |  | Х |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | - |  | - |  | Х |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | - |  | Х |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | Х |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Номинальный диаметр магистрали DN |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры тройника |  | H1 |  | 1130 |  | 1170 |  | 1210 |  | 1250 |  | * Рекомендуемая строительная высота. Диапазон строительных высот тройников указывается в технических условиях изготовителя. |  |  |
|  |  |  | H*, не менее |  | 792 |  | 812 |  | 832 |  | 852 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | L |  | 750 |  | 925 |  | 1050 |  | 1150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр ответвления dN |  | 1400 |  | - |  | - |  | - |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1200 |  | - |  | - |  | Х |  | - |  |  |  |  |
| Окончание таблицы 7.14 |  |  |  |  | 1000 |  | - |  | Х |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 800 |  | Х |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 700 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 350 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр магистрали DN |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для штампованных или штампосварных тройников номинальным диаметром менее DN 500 радиус отбортовки r должен быть не менее:

- 5,0 мм – для тройников номинальным диаметром от DN 25 до DN 100;

- 6,0 мм – для тройников номинальным диаметром DN 125;

- 8,0 мм – для тройников номинальным диаметром DN 150;

- 10,0 мм – для тройников номинальным диаметром DN 200;

- 12,0 мм – для тройников номинальным диаметром DN 250;

- 15,0 мм – для тройников номинальным диаметром DN 300, DN 350;

- 18,0 мм – для тройников номинальным диаметром DN 400.

7.9.4.5 В тройниках не допускается волнистость, высота гофр которой превышает следующие значения:

- 1,0 мм – для тройников номинальным диаметром до DN 50 включительно;

- 1,5 мм – для тройников номинальным диаметром свыше DN 50 до DN 125;

- 2,0 мм – для тройников номинальным диаметром свыше DN 125 до DN 200;

- 3,0 мм – для тройников номинальным диаметром DN 250;

- 4,0 мм – для тройников номинальным диаметром свыше DN 250 до DN 500;

- 5,0 мм – для тройников номинальным диаметром свыше DN 500 до DN 1400.

7.9.4.6 Отклонение от прямолинейности, измеренное вдоль образующих по магистрали и по ответвлению, должно быть не более 2 % от номинального наружного диаметра магистрали и ответвления соответственно.

7.9.4.7 Высота Н1, приведенная в таблице 7.14, дана для тройников с решетками или с наружным антикоррозионным покрытием, изготавливаемых с удлинительным кольцом. Высота удлинительного кольца, привариваемого к ответвлению, должна быть не менее 100 мм. Допускается удлинительные кольца штампосварных тройников изготавливать из стали более низкого класса прочности, чем магистраль тройника, с соответствующим перерасчетом толщины стенки, при этом класс прочности тройника устанавливают по классу прочности тела тройника.

7.9.4.8 Конструкция и параметры решетки должны соответствовать конструкторской и технологической документации изготовителя.

7.9.4.9 Рабочие торцы ребер решетки не должны выступать за контур внутренней поверхности магистрали более чем на 2 мм.

7.9.4.10 Торцы ребер решетки, выходящие за контур внутренней поверхности магистрали тройника, должны быть закруглены.

7.9.4.11 Ребра должны быть установлены параллельно оси магистрали тройника. Разница просветов между двумя соседними ребрами, измеренных с двух противоположных торцов ребер, не должна превышать 5 мм.

7.9.4.12 Участок приварки ребер должен располагаться за пределами радиусной части ответвления. Участок приварки ребер должен располагаться на удлинительном кольце на расстоянии не менее двух толщин стенок удлинительного кольца от кольцевого сварного соединения.

7.9.4.13 Приварку ребер решетки или сборочных планок с ребрами к тройнику выполняют по технологической документации изготовителя.

7.9.4.14 Допускается распространять результаты типовых испытаний на тройники с различными строительными высотами, но с одинаковыми толщинами стенок магистрали и ответвления, если они изготовлены по одной технологии (наличие или отсутствие удлинительного кольца не имеет значения).

7.9.5 Сварные тройники

7.9.5.1 Конструкция и основные размеры сварных тройников должны соответствовать рисунку 7.9, таблице 7.15, требованиям настоящего стандарта. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление сварных тройников с другими размерами.

7.9.5.2 Переходные и равнопроходные сварные тройники с номинальными диаметрами магистрали от DN50 до DN500 изготавливают на рабочее давление до 16,0 МПа включительно.

7.9.5.3 Сварные тройники с номинальными диаметрами магистрали от DN500 до DN 1400 изготавливают на рабочее давление до 10,0 МПа включительно.

7.9.5.4 Предельные отклонения толщины стенки сварных тройников (магистрали и ответвления) должны соответствовать допускаемым предельным отклонениям на толщину стенки применяемых труб.

Н(H1)

D – наружный диаметр магистрали тройника, d – наружный диаметр ответвления переходного тройника, H – высота тройника, мм, H1 – высота тройника с решеткой (в случае, если высоты H не достаточно для размещения решетки), мм, L – полудлина тройника, мм, S – толщина стенки магистрали, мм, S1 – толщина стенки ответвления, мм

Рисунок 7.9 – Тройник сварной

7.9.5.5 Допускается изготавливать сварные тройники (ответвление и магистраль) из стали разных классов прочности. В этом случае класс прочности сварных тройников устанавливают по магистрали, с обязательным указанием в обозначении класса прочности ответвления. Расположение сварных швов должно соответствовать рисунку 7.10.

С ≥ 100 мм – расстояние между сварными швами и основными осями;

B = 10-15 мм – снятие наружного усиления сварного шва ответвления

Рисунок 7.10 – Расположение сварных швов в сварном тройнике

Таблица 7.15 – Размеры сварных тройников

В миллиметрах

| Номинальный диаметр магистрали тройника DN | Номинальный диаметр ответвления тройника dN (в скобках приведен наружный диаметр присоединяемой трубы) |  |  |  |  |  |  |  | Размеры тройника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 80 | 100 (108) | 100 (114) | 125 | 150 (159) | 150 (168) | Длина L | Высота Н | Высота Н1 |
| 50 | Х |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 | – |
| 65 | Х | Х |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | – |
| 80 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 (108) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 160 |  | 175 |
| 100 (114) | Х |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 165 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 165 |  | 180 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Х |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 175 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 165 |  | 190 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 175 |  |  |
| 150 (159) | Х |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 190 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 165 |  | 200 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 190 |  |  |
| 150 (168) | Х |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 190 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 165 |  | 205 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 200 |  |  |

Продолжение таблицы 7.15

| Номинальный диаметр магистрали тройника DN | Номинальный диаметр ответвления тройника dN (в скобках приведен наружный диаметр присоединяемой трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры тройника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 80 | 100 (108) |  | 100 (114) | 125 | 150 (159) | 150 (168) | 200 | 250 | Длина L | Высота Н | Высота Н1 |
| 200 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 220 | - |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  | 230 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 225 | 230 |  |
| 250 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 245 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  | 260 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 225 | 255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 280 | 285 | 285 |

Продолжение таблицы 7.15

| Номинальный диаметр магистрали тройника DN | Номинальный диаметр ответвления тройника dN (в скобках приведен наружный диаметр присоединяемой трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры тройника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 80 | 100 (108) | 100 (114) | 125 | 150 (159) | 150 (168) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Длина L | Высота Н | Высота Н1 |
| 300 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 270 | - |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  | 285 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 225 | 280 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 280 | 310 | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 330 | 340 | 340 |
| 350 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 300 | - |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 225 | 310 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 280 | 340 | 340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 330 | 370 | 370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 385 | 390 | 390 |
| 400 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 320 | - |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |  | 335 |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 225 | 330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 280 | 360 | 360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 330 | 390 | 390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 385 | 410 | 410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 435 | 440 | 440 |

Продолжение таблицы 7.15

| Номинальный диаметр магистрали тройника DN | Номинальный диаметр ответвления тройника dN (в скобках приведен наружный диаметр присоединяемой трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры тройника, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 (108) | 100 (114) | 125 | 150 (159) | 150 (168) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | Длина L | Высота Н | Высота Н1 |
| 500 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 375 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 250 | 390 | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 280 | 410 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 330 | 440 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 385 | 470 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 435 | 490 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 535 | 540 | – |
| 600 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 425 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 250 | 440 | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 280 | 460 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 330 | 490 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 385 | 520 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 435 | 540 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 535 | 590 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 635 | 640 | – |

Продолжение таблицы 7.15

| Номинальный диаметр магистрали тройника DN | Номинальный диаметр ответвления тройника dN (в скобках приведен наружный диаметр присоединяемой трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры тройника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100(108) | 100 (114) | 125 | 150 (159) | 150 (168) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Длина L | Высота Н | Высота Н1 |
| 700 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 470 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 330 | 540 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 385 | 560 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 435 | 590 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 535 | 640 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 635 | 690 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 725 | 730 | – |
| 800 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 520 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 560 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 350 | 590 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 385 | 610 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 435 | 640 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 535 | 690 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 635 | 740 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 725 | 780 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 825 | 830 | – |

Продолжение таблицы 7.15

| Номинальный диаметр магистрали тройника DN | Номинальный диаметр ответвления тройника dN (в скобках приведен наружный диаметр присоединяемой трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры тройника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 (108) | 100 (114) | 125 | 150 (159) | 150 (168) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | Длина L | Высота Н | Высота Н1 |
| 1000 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 660 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 385 | 740 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 435 | 760 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 535 | 810 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 635 | 860 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 725 | 910 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 825 | 960 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 1075 | 1080 | – |

Окончание таблицы 7.15

| Номинальный диаметр магистрали тройника DN | Номинальный диаметр ответвления тройника dN (в скобках приведен наружный диаметр присоединяемой трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры тройника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 (108) | 100 (114) | 125 | 150 (159) | 150 (168) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Длина L | Высота Н | Высота Н1 |
| 1200 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 730 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 | 810 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 435 | 840 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 535 | 890 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 635 | 940 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 725 | 980 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 825 | 1030 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 1075 | 1160 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 1225 | 1230 | – |
| 1400 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 830 | – |
|  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 | 910 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 435 | 940 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | 535 | 990 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | 635 | 1040 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | 725 | 1080 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | 825 | 1130 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 1075 | 1260 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | 1225 | 1330 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | 1425 | 1430 | – |

7.9.5.6 Длина магистральной части должна быть не менее двух наружных диаметров ответвления, при этом расстояние от образующей ответвления до торцов магистрали должно быть не менее 100 мм, длина ответвления – не менее половины диаметра ответвления (но не менее 100 мм).

7.9.5.7 При изготовлении сварных тройников с решеткой для некоторых типоразмеров следует использовать высоту Н1, указанную в таблице 7.15.

7.9.6 Переходы

7.9.6.1 Конструкция и размеры штампованных и штампосварных концентрических и эксцентрических переходов должны соответствовать рисунку 7.11, таблице 7.16, требованиям настоящего стандарта.

Допускается по согласованию с потребителем переходы с другими строительными длинами (с учетом применяемой на предприятии технологии).

7.9.6.2 Штампосварные переходы не должны иметь более двух сварных швов, при этом они должны располагаться вдоль диаметрально противоположных образующих.

7.9.6.3 На концах переходов номинальными диаметрами от DN500 до DN1400 должны быть цилиндрические пояски длиной не менее 50 мм.

У переходов номинальным диаметром DN400 и менее допускается длина цилиндрических поясков на концах не менее 5 мм.

7.9.6.4 Радиусы сопряжения поверхностей переходов R и r должны быть не менее 0,5 наружного диаметра.

7.9.6.5 Конструкция и размеры сварных концентрических и эксцентрических переходов, изготовленных из вальцованных листовых обечаек, должны соответствовать рисунку 7.12, таблице 7.16, требованиям настоящего стандарта. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается изготовление переходов с другими размерами.

Сварные переходы изготавливают без цилиндрических поясков на концах.

D – больший наружный диаметр перехода;

d – меньший наружный диаметр перехода;

L – длина перехода, мм;

S, S1 – толщины стенок перехода, мм;

φ – угол наклона образующей к осевой линии, о;

R, r – радиусы сопряжения поверхностей переходов, мм

Рисунок 7.11 – Переход концентрический (а), переход эксцентрический (б)

Таблица 7.16 – Размеры переходов

В миллиметрах

| Больший номинальный диаметр DN | Больший наружный диаметр D, мм | Меньший номинальный диаметр dN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 |  | 65 | 80 | 100 |  | 125 |  | 150 |  |
|  |  | Меньший наружный диаметр d, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,0 | 57,0 | 60,3 | 76,0 | 88,9 (89,0) | 108,0 | 114,0 (114,3) | 133,0 | 140,0 | 159,0 | 168,0 (168,3) |
|  |  | Строительная длина L, не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 57,0 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 60,3 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65 | 76,0 | 83 | 55 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80 | 88,9 | 113 | 85 | 77 | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 89,0 | 114 | 85 | 78 | 41 | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 | 108,0 | 158 | 130 | 122 | 85 | 55 | – | – | – | – | – | – |
|  | 114,0 (114,3) | 173 | 145 | 137 | 100 | 70 | – | – | – | – | – | – |
| 125 | 133,0 | 217 | 189 | 181 | 144 | 114 | 69 | 55 | – | – | – | – |
|  | 140,0 | 234 | 205 | 198 | 161 | 130 | 85 | 71 | – | – | – | – |
| 150 | 159,0 | 278 | 250 | 242 | 205 | 175 | 130 | 116 | 71 | 55 | – | – |
|  | 168,0 (168,3) | 300 | 272 | 264 | 227 | 197 | 152 | 138 | 93 | 77 | – | – |

Продолжение таблицы 7.16

В миллиметрах

| Больший номинальный диаметр DN | Больший наружный диаметр D, мм | Меньший номинальный диаметр dN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 100 |  | 125 |  | 150 |  | 200 | 250 | 300 |  | 350 |  | 400 |  |
|  |  | Меньший наружный диаметр d, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88,9 (89,0) | 108,0 | 114,0 (114,3) | 133,0 | 140,0 | 159,0 | 168,0 (168,3) | 219,0 (219,1) | 273,0 | 323,9 | 325,0 | 355,6 | 377,0 | 406,4 | 426,0 |
|  |  | Строительная длина L, не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 219,0 (219,1) | 316 | 271 | 257 | 213 | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | 273,0 | 443 | 398 | 384 | 339 | 323 | 278 | 257 | 137 | – | – | – | – | – | – | – |
| 300 | 323,9 | – | – | – | 459 | 443 | 398 | 377 | 257 | 130 | – | – | – | – | – | – |
|  | 325,0 | – | – | – | 462 | 445 | 401 | 379 | 259 | 132 | – | – | – | – | – | – |
| 350 | 355,6 | – | – | – | – | – | – | 451 | 331 | 204 | 85 | 82 | – | – | – | – |
|  | 377,0 | – | – | – | – | – | – | 501 | 382 | 255 | 135 | 132 | – | – | – | – |
| 400 | 406,4 | – | – | – | – | – | – | 570 | 451 | 324 | 204 | 202 | 130 | 79 | – | – |
|  | 426,0 | – | – | – | – | – | – | 616 | 497 | 370 | 250 | 248 | 176 | 125 | – | – |
| 500 | 508,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 533 | 531 | 459 | 408 | 339 | 293 |
|  | 530,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 585 | 582 | 510 | 460 | 391 | 345 |

Окончание таблицы 7.16

В миллиметрах

| Больший номинальный диаметр DN | Больший наружный диаметр D, мм | Меньший номинальный диаметр dN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 700 | 800 |  | 900 | 1000 | 1200 |
|  |  | Меньший наружный диаметр d, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 355,6 | 377,0 | 406,4 | 426,0 | 508,0 | 530,0 | 609,6 | 630,0 | 720,0 | 812,8 | 820,0 | 920,0 | 1020,0 | 1220,0 |
|  |  | Строительная длина L не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 609,6 | 698 | 647 | 578 | 532 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 630,0 | 746 | 695 | 626 | 580 | 387 | 335 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 700 | 720,0 | – | – | 838 | 792 | 599 | 547 | 360 | 312 | – | – | – | – | – | – |
| 800 | 812,8 | – | – | 1056 | 1010 | 817 | 765 | 578 | 530 | 318 | – | – | – | – | – |
|  | 820,0 | – | – | 1073 | 1027 | 834 | 782 | 595 | 547 | 335 | – | – | – | – | – |
| 900 | 920,0 | – | – | – | – | 1069 | 1018 | 830 | 782 | 571 | 352 | 335 | – | – | – |
| 1000 | 1020,0 | – | – | – | – | – | 1253 | 1305 | 1018 | 806 | 587 | 571 | 335 | – | – |
| 1200 | 1220,0 | – | – | – | – | – | – | 1536 | 1488 | 1276 | 1058 | 1041 | 806 | 571 | – |
| 1400 | 1420,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1747 | 1529 | 1512 | 1276 | 1041 | 571 |

7.9.6.6 Допускается изготавливать переходы сваркой из двух или нескольких переходов со строительной длиной, указанной в рабочих чертежах.

7.9.6.7 Угол наклона образующей штампосварных и сварных переходов к осевой линии принимают до 12о.

7.9.6.8 Гофры высотой более 3 мм на цилиндрической или конической части перехода не допускаются (см. рисунки 7.11, 7.12).

7.9.7 Заглушки (днища) эллиптические

7.9.7.1 Конструкция и основные размеры заглушек (днищ) должны соответствовать рисунку 7.13, таблице 7.17, требованиям настоящего стандарта.

D – больший наружный диаметр перехода, d – меньший наружный диаметр перехода,

L – длина перехода, мм, S, S1 – толщины стенок перехода, мм, φ – угол наклона образующей к осевой линии, о

Рисунок 7.12 – Переходы сварные концентрический (а) и эксцентрический (б)

D – наружный диаметр, h – высота цилиндрической части, мм, H – высота заглушки, мм,
S – толщина стенки, мм

Рисунок 7.13 – Днище (заглушка) эллиптическое

Таблица 7.17 – Размеры заглушек (днищ) эллиптических

В миллиметрах

| Номинальный диаметр DN | Толщина стенки | Высота Н, не менее | Высота цилиндрической части h, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Любая | 30 | 12 |
| 65 |  | 40 | 12 |
| 80 |  | 45 | 12 |
| 100 |  | 50 | 15 |
| 125 |  | 55 | 15 |
| 150 |  | 65 | 15 |
| 200 |  | 75 | 15 |
| 250 |  | 85 | 15 |
| 300 |  | 100 | 15 |
| 350 |  | 115 | 15 |
| 400 |  | 125 | 15 |
| 500 |  | 150 | 15 |
| 600 | До 16 включ. | 182 | 25 |
|  | Св. 16 | 197 | 40 |
| 700 | До 12 включ. | 205 | 25 |
|  | Св. 12 | 220 | 40 |
| 800 | До 12 включ. | 230 | 25 |
|  | Св. 12 | 245 | 40 |
| 1000 | До 8 включ. | 280 | 25 |
|  | Св. 8 до 24 включ. | 295 | 40 |
|  | Св. 24 | 315 | 60 |
| 1200 | До 8 включ. | 325 | 25 |
|  | Св. 8 до 20 включ. | 345 | 40 |
|  | Св. 20 | 365 | 60 |
| 1400 | До 18 включ. | 375 | 40 |
|  | Св. 18 до 40 включ. | 395 | 60 |
|  | Св. 40 | 415 | 80 |
| Примечание – Допускаются другие размеры днищ (заглушек) в зависимости от номинальной толщины стенки, класса прочности листового или рулонного проката и типа штампового оборудования. |  |  |  |

7.9.7.2 Предельные отклонения толщины стенки днищ не должны превышать значений 20 % и минус 15 % от номинальной толщины стенки листа, из которого они изготовлены.

7.9.7.3 Гофры высотой более 3 мм на цилиндрическом пояске днища не допускаются (см. рисунок 7.13).

7.9.8 Кольца переходные

7.9.8.1 Конструкция колец переходных (далее колец) должна соответствовать рисунку 7.14, требованиям настоящего стандарта, технических условий и рабочим чертежам.

D – наружный диаметр, L – ширина, мм, S, S1 – размеры для присоединения труб и деталей, мм

Рисунок 7.14– Кольцо переходное

7.9.8.2 Ширина колец L, мм, должна быть не менее 250 мм.

7.9.8.3 Кольца должны иметь не более двух продольных сварных швов.

7.9.8.4 Разделка кромок колец должна соответствовать присоединяемым кромкам элементов трубопровода.

7.9.8.5 Предельные отклонения наружного диаметра торцов колец должны быть не более:

±1,5 мм – для номинальных диаметров от DN 200 до DN 500;

±1,6 мм – для номинальных диаметров свыше DN 500.

7.9.8.6 Класс прочности кольца должен быть не ниже минимального из классов прочности стыкуемых элементов. При этом должны выполняться требования в соответствии с 7.6.15.

7.10 Маркировка готовых соединительных деталей

7.10.1 Все детали должны иметь маркировку с указанием:

- товарного знака изготовителя деталей;

- условного обозначения детали без наименования;

- фактического значения эквивалента углерода;

- класса прочности детали;

- обозначения настоящего стандарта;

- заводского номера детали или партии и через тире год изготовления (две последние цифры);

- массы в килограммах;

- клейма ОТК.

7.10.2 На детали номинальными диаметрами от DN 500 до DN 1400 маркировку следует наносить яркой несмываемой краской на наружную или внутреннюю поверхности детали. Место нанесения маркировки должно быть указано на рабочих чертежах.

7.10.3 На детали номинальными диаметрами от DN 50 до DN 400 маркировку наносят ударным способом кроме клейма ОТК. Клеймо ОТК следует наносить несмываемой краской. Место нанесения маркировки должно быть указано на рабочих чертежах.

7.10.4 Дополнительно на всех деталях наружными диаметрами от DN 500 до DN 1400 (кроме отводов гнутых) ударным способом следует наносить маркировку следующего содержания:

- заводской номер;

- год изготовления (две последние цифры).

7.10.5 Маркировка, производимая ударным способом, должна быть помещена в рамку, нанесенную несмываемой краской.

Глубина отпечатка клейма должна быть не более 0,2 мм.

Размер шрифта должен быть от 5 до 80 мм в зависимости от размера детали и способа маркировки.

7.11 Упаковка и комплектность соединительных деталей

7.11.1 Наличие и вид упаковки устанавливает изготовитель исходя из необходимости обеспечения целостности деталей.

7.11.2 Детали поставляют в транспортной таре, изготавливаемой по конструкторской документации изготовителя. Категория упаковки согласно ГОСТ 23170.

7.11.3 Транспортная упаковка деталей, поставляемых в климатические районы с холодным климатом и в труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846.

7.11.4 Механически обработанные кромки деталей должны быть защищены от повреждений защитными кольцами или другими приспособлениями.

7.11.5 Паспорт на детали должен быть упакован во влагопрочный мешок по национальному стандарту Российской Федерации [3] или полиэтиленовый пакет по ГОСТ 10354.

Допускается отправка паспортов с товаросопроводительной документацией.

7.11.6 В комплект поставки, в зависимости от диаметра деталей, входят:

- деталь номинальным диаметром от DN 500 до DN 1400 и паспорт на деталь, защитные кольца для защиты механически обработанных кромок деталей, если не предусмотрены иные способы защиты;

- партия деталей номинальными диаметрами до DN 500 и днищ номинальным диаметром DN 500 и паспорт на партию, защитные кольца для защиты механически обработанных кромок деталей, если не предусмотрены иные способы защиты.

Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении В.

7.12 Транспортировка и хранение соединительных деталей

7.12.1 Детали транспортируют любым видом транспорта, оборудованным приспособлениями, исключающими перемещение деталей в соответствии с правилами перевозки на этом виде транспорта и обеспечивающими сохранность деталей от повреждений.

7.12.2 При транспортировании железнодорожным транспортом детали следует отгружать повагонно или в контейнерах.

7.12.3 Условия транспортирования в части:

- воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170;

- воздействия климатических факторов – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

7.12.4 Транспортирование изолированных деталей производят в транспортировочной таре, специально разработанной на каждый вид детали, автомобильным, железнодорожным или водным транспортом, оборудованным приспособлениями, исключающими перемещение деталей и повреждение покрытий.

7.12.5 Детали должны храниться у изготовителя и потребителя в условиях, исключающих их повреждение. Условия хранения деталей являются такими же, как условия транспортирования на открытых площадках: для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом на суше – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150. Высота штабеля не должна превышать 1,5 метра.

Детали с наружным изоляционным покрытием штабелированию не подлежат.

7.12.6 По согласованию изготовителя с потребителем механически обработанные кромки деталей под сварку могут быть подвергнуты временной консервации с применением консервационных смазок по ГОСТ 9.014 и по технологии изготовителя.

Расконсервацию производят в соответствии с ГОСТ 9.014 (раздел 9) с применением растворителя по ГОСТ 8505, ГОСТ 3134 или бензином-растворителем с последующей сушкой или протиранием насухо, либо промыванием горячей водой или моющими растворами с пассиваторами и последующей сушкой.

7.12.7 Наружная поверхность деталей по согласованию изготовителя с потребителем может быть покрыта консервационным покрытием по технологии изготовителя.

7.12.8 Виды консервации оговаривают в заказе и отмечают в сопроводительной документации.

7.12.9 Для деталей с наружным антикоррозионным защитным покрытием погрузочно-разгрузочные работы и хранение должны производиться в условиях, предотвращающих механические повреждения.

7.13 Эксплуатация соединительных деталей

7.13.1 Детали должны эксплуатироваться в соответствии с их назначением согласно проектной документации.

7.13.2 Перед началом эксплуатации детали, имеющие законсервированные кромки, должны быть расконсервированы в соответствии с 7.12.6.

7.14 Требования к безопасности соединительных деталей

7.14.1 Детали трубопроводов, защитные кольца, консервационные смазки должны быть пожаробезопасны, нетоксичны и не представлять радиационной опасности.

7.14.2 Конструкция и эксплуатационные характеристики деталей должны соответствовать требованиям стандартов системы безопасности – ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.008.

7.14.3 Производственные и складские помещения, оборудование и технологический процесс производства должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, национального стандарта Российской Федерации [4], ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, санитарным нормам и правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию; инструкциям (руководствам) по обслуживанию и эксплуатации оборудования, разработанным изготовителями; инструкциям по безопасности труда для соответствующих профессий.

7.15 Гарантии изготовителя на соединительные детали

7.15.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие соединительных деталей требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 24 месяца со дня ввода соединительных деталей в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки от изготовителя.

7.15.2 В период гарантийного срока при обнаружении дефектов в процессе хранения и эксплуатации деталей, вызванных некачественным изготовлением деталей и подтвержденных двухсторонним актом, изготовитель должен своими силами произвести их ремонт или заменить на новые.

8 Технические требования к узлам трубопроводов

8.1 Требования к материалам и комплектующим

8.1.1 Для изготовления узлов должны применяться бесшовные или прямошовные, сваренные дуговой сваркой под флюсом трубы, соединительные детали, трубопроводная арматура, соответствующие действующей нормативно-технической документации.

8.1.2 Все материалы, применяемые для изготовления узлов, должны иметь паспорта (сертификаты качества). Изготовитель узлов должен осуществлять входной контроль материалов перед запуском их в производство.

8.1.3 Все используемые в производстве трубы (катушки) должны быть занесены в журнал используемых элементов, где должны быть указаны номер трубы, номер сертификата на трубу, номер присвоенный катушке, длину катушки, результаты УЗК торцов катушки на расслоения с указанием номера заключения УЗК.

8.2 Основные параметры и характеристики

8.2.1 Технические параметры и характеристики элементов узлов трубопроводов должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной и технической документации.

8.2.2 К проектно-сметной и заказной документации должен быть приложен чертеж узла с индивидуальным номером и указаны следующие сведения:

- обозначение узла трубопровода;

- температура эксплуатации;

- температура строительства.

8.3 Требования к геометрическим характеристикам

8.3.1 В нормативной и технической документации на узел должны быть определены требования к геометрическим характеристикам, в том числе:

- предельным габаритным размерам;

- отклонениям от плоскостности торцев;

- отклонениям размеров, координирующих оси труб, соединительных деталей, трубопроводной арматуры, входящих в узел.

8.3.2 При сборке узлов продольные швы труб и соединительных деталей должны быть смещены друг относительно друга на расстояние не менее:

- 75 мм для сварных соединений DN менее 500;

- 100 мм для сварных соединений DN500 и более.

8.3.3 Элементы узла (труба, соединительная деталь, трубопроводная арматура) должны иметь механически обработанные кромки торцев под сварку стыковых соединений с присоединяемыми трубами в соответствии с рисунком 7.2, таблицей 7.8, 7.6.9-7.6.16.

Размеры а и Sп (см. рисунок 7.2) должны быть указаны на рабочих чертежах.

8.4 Требования к качеству поверхности

8.4.1 В узлах (на элементах, входящих в состав узла) не допускаются следующие видимые невооруженным глазом дефекты наружной и внутренней поверхности:

- вкатанная окалина;

- трещины любой глубины и протяженности;

- рванины;

- морщины (зажимы металла);

- плены;

- расслоения и закаты.

8.4.2 На наружной и внутренней поверхности не допускаются вмятины, отпечатки, раковины–вдавы, раковины от окалины, рябизна глубиной более 0,8 мм; продиры, риски и царапины глубиной более 0,2 мм без ограничения протяженности, а также глубиной более 0,4 мм и длиной более 150 мм.

8.4.3 Торцы труб, соединительных деталей, трубопроводной арматуры с дефектами должны быть исправлены механической обработкой согласно требованиям нормативных документов.

8.4.4 Во всех случаях резки труб, с целью выявления возможных расслоений необходимо выполнить ультразвуковой контроль всего периметра участка трубы на ширине не менее 40 мм от резаного торца. При наличии расслоений торец трубы должен быть удален на расстояние, обеспечивающее указанную ширину зоны контроля, и произведен повторный ультразвуковой контроль.

8.5 Требования к кольцевым сварным соединениям

8.5.1 Внешний вид и геометрические параметры кольцевых сварных соединений узлов трубопроводов должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, операционно-технологических карт сборки и сварки, разработанных по аттестованным технологиям сварки, при этом:

- корневой (первый) слой шва не должен иметь недопустимые наружные дефекты (утяжины, провисы, непровары, несплавления), усиление обратного валика, выполненного ручной, механизированной, автоматической односторонней сваркой, должно быть от 0,5 до 3,0 мм, автоматической односторонней сваркой на медном подкладном кольце – от 0 до 3,0 мм;

- подварочный слой корневого слоя шва должен быть выполнен с плавным переходом к основному металлу без образования подрезов по кромкам, иметь ширину от 8,0 до 10,0 мм, усиление от 1,0 до 3,0 мм;

- внутренний слой шва, выполненный автоматической двухсторонней сваркой под флюсом, должен иметь плавный переход к основному металлу без образования подрезов по кромкам и иметь усиление от 1,0 до 3,0 мм;

- заполняющие и облицовочные слои шва могут выполняться за один или несколько проходов;

- при выполнении заполняющих и облицовочного слоев шва несколькими валиками каждый последующий проход (валик) должен перекрывать предыдущий не менее чем на одну третью часть его ширины;

- облицовочный слой шва должен быть выполнен с плавным переходом к основному металлу без образования подрезов по кромкам и перекрывать основной металл  в каждую сторону на расстояние:

1) от 2,5 до 3,0 мм при ручной сварке покрытыми электродами и механизированной сварке самозащитной порошковой проволокой;

2) от 1,5 до 2,5 мм при автоматической сварке проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой в защитных газах;

- облицовочный слой шва должен иметь усиление:

1) от 1,0 до 3,0 мм для кольцевых стыковых соединений;

2) 3,0+2,0 мм для угловых соединений прямых врезок (тройниковых соединений) с толщиной стенки патрубка до 10,0 мм включ. и 5,0+2,0 мм для угловых соединений прямых врезок с толщиной стенки патрубка более 10,0 мм;

й) участки облицовочного слоя с чешуйчатостью, при которой превышение гребня над впадиной составляет более 1,0 мм, а также участки с превышением усиления шва более 3,0 мм, а также при отсутствии плавного перехода от усиления к основному металлу должны быть обработаны механическим способом шлифмашинками до достижения требуемых параметров;

к) величина катета угловых швов усиливающих накладок прямых врезок (нахлесточных соединений) должна быть не менее толщины стенки основной трубы;

л) наружная поверхность сварных швов и прилегающие участки околошовной зоны должны быть зачищены до полного удаления шлака и брызг наплавленного металла шлифмашинками для проведения последующего неразрушающего контроля физическими методами.

8.5.2 Механические свойства кольцевых стыковых сварных соединений в составе узлов определяют при квалификационных испытаниях технологий сварки.

8.5.3 Временное сопротивление кольцевого стыкового сварного соединения узлов не должно быть ниже наименьшего нормативного временного сопротивления основного металла.

8.5.4 Угол изгиба сварных стыковых соединений не должен быть менее:

- для сварных соединений деталей и/или труб класса прочности К65 180; при этом не допускаются дефекты (трещины, надрывы и др.), размеры которых в любом направлении превышают 3,2 мм, при отсутствии других дефектов, допускаются незначительные вязкие надрывы, трещины вдоль кромок образцов по наружному радиусу изгиба размером не более 6,3 мм;

- для сварных соединений деталей и/или труб класса прочности до К60 включительно 120 (среднее арифметическое значение), при этом минимальное значение угла изгиба должно быть не менее 100.

8.5.5 Значения ударной вязкости KCV металла шва и ЗТВ кольцевых стыковых сварных соединений узлов должны быть установлены в нормативной и технической документации.

8.5.6 Твердость по Виккерсу (HV10) металла шва и ЗТВ кольцевых стыковых сварных соединений узлов не должна превышать значений, указанных в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Максимально допустимые значения твердости (HV10) металла шва и зоны термического влияния сварных соединений

| Место измерения | Твердость (HV10) в зависимости от максимального класса прочности свариваемых элементов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До К55 включ. | свыше К55 до К60 включ. | К65 |
| Металл шва | ≤280 | ≤280 | ≤300 (≤325*) |
| ЗТВ | ≤300 | ≤325 | ≤325 (≤350**) |
| * Для сварных соединений, выполненных РД, включая специальные сварные соединения и участки сварных соединений, отремонтированных РД. ** Для облицовочного слоя шва и участков корневого слоя шва, выполненных с подваркой. |  |  |  |

8.5.7 Механические свойства угловых сварных соединений при отсутствии в проектной документации специальных требований должны отвечать требованиям:

- испытания на излом должны продемонстрировать полный провар, сплавление между слоями, отсутствие внутренних дефектов недопустимых размеров;

- твердость металла шва должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице 8.1.

8.5.8 Дополнительные требования к механическим свойствам кольцевых сварных соединений узлов могут быть установлены проектной документацией и указаны при заказе.

8.5.9 Каждый сварной шов должен иметь клеймо сварщика. Клеймо наносится ударным или другими способами до термообработки узла шрифтом не менее 5 мм, глубиной не более 0,2 мм. Клеймо наносится на расстоянии от 100 до 150 мм от шва на видном месте. Клеймо должно быть заключено в рамку, наносимую яркой несмываемой краской. Также же возможно вместо клейма сварщика наносить номер сварного соединения по паспорту на узел трубопровода. В паспорте должны быть указаны клеймо сварщика и номер заключений неразрушающего контроля, которые прикладываются к паспорту (подписанные).

8.6 Обозначения узлов трубопроводов

8.6.1 Узлы трубопроводов и элементы, входящие в состав узлов, должны быть изготовлены по действующей нормативной и технической документации.

8.6.2 Обозначение узла в заказной, нормативной, проектной, конструкторской и технологической документации должно содержать:

- наружный(е) диаметр(ы) в миллиметрах, толщину(ы) стенки(ок) в миллиметрах, и класс прочности присоединяемых труб;

- буквенный шифр, обозначающий типы элементов, из которых состоит узел, и последовательность их расположения;

- гарантируемое испытательное давление, в мегапаскалях (в скобках);

- рабочее давление, в мегапаскалях;

- коэффициент условий работы или категорию участка газопровода;

- минимальную температуру стенки газопровода при эксплуатации, в градусах Цельсия, если она ниже минус 5 °С;

– обозначение нормативного документа, по которому узел изготовлен;

– тип изоляции (наружной и/или внутренней).

8.6.3 В буквенном шифре должны использоваться следующие обозначения:

- ОК45/530(12К48) – отвод, находящийся на конце узла углом поворота 45 º с присоединяемой трубой диаметром 530 мм толщиной стенки 12 мм класса прочности К48;

- ОГ30 – отвод, ограниченный с обеих сторон другими элементами узла, углом поворота 30 º;

- КП720(14К52) – катушка или переходное кольцо, находящийся на конце узла, с присоединяемой трубой диаметром 720 мм толщиной стенки 14 мм класса прочности К52;

Примечание – К – катушка, ограниченная с обеих сторон другими элементами узла.

- Т1020(24К56)/530(16К52) – тройник, находящийся на конце узла, с присоединяемой трубой по магистрали диаметром 1020 мм толщиной стенки 24 мм класса прочности К56 и присоединяемой трубой по ответвлению диаметром 530 мм толщиной стенки 16 мм класса прочности К52;

- Т426(12К48) – тройник, ограниченный с обеих сторон другими элементами узла, с присоединяемой трубой по ответвлению диаметром 426 мм толщиной стенки 12 мм класса прочности К48;

- ПКШ530(14К52)/325 – переход, находящийся на конце узла, с присоединяемой по большему диаметру трубой диаметром 530 мм толщиной стенки 14 мм класса прочности К52 и меньшим диаметром 325 мм;

- ПШЭ426 – переход, ограниченный с обеих сторон другими элементами узла, с диаметром 426 мм со стороны следующего в обозначении элемента узла.

- А720(20К60) – арматура, находящаяся на конце узла с присоединяемой трубой диаметром 720 мм толщиной стенки 20 мм класса прочности К60;

Примечание – А – ТПА, ограниченная с обеих сторон другими элементами узла.

- Л1420(24К60) – люк лаз, находящийся на конце узла с присоединяемой трубой диаметром 1420 мм толщиной стенки 24 мм класса прочности К60;

Примечание – Л – люк-лаз, ограниченный с обеих сторон другими элементами узла.

8.6.4 Примеры обозначения и типовые конструкции трубных узлов приведены в приложении Г.

8.6.5 При разработке проектов должна применяться маркировка узлов по площадкам их монтажа.

8.7 Ремонт сварных соединений узлов трубопроводов

8.7.1 Выборка дефектных участков должна осуществляться механическим способом шлифмашинкой и/или дисковой фрезой, а также с применением воздушно-дуговой строжки, с последующим удалением не менее 1,0 мм поверхности выборки и зачисткой до металлического блеска абразивным инструментом.

8.7.2 В местах ремонта допускается увеличение ширины швов до 10 мм и высоты усиления до 1,0 мм сверх установленных норм.

8.7.3 После выполнения ремонта сварное соединение должно быть проверено визуальным и измерительным, радиографическим и ультразвуковым методами контроля.

8.7.4 Повторный ремонт одного и того же участка сварного соединения не допускается, сварное соединение подлежит вырезке.

8.8 Термическая обработка сварных соединений узлов трубопроводов

8.8.1 Термическую обработку сварных соединений узлов следует производить по технологическому процессу изготовителя, по операционным технологическим картам термической обработки изготовителя, после устранения всех дефектов в сварных швах.

8.8.2 Термическую обработку проводят после получения положительных результатов неразрушающего контроля качества сварных соединений, выполненного физическими методами.

8.8.3 После термообработки сварных соединений должен быть выполнен неразрушающий контроль сварных соединений ультразвуковым методом.

8.9 Правила приемки унифицированных узлов трубопроводов

8.9.1 Изготовитель для проверки качества узлов трубопроводов должен проводить приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

8.9.2 Все узлы предъявляют на испытания поштучно.

8.9.3 Приемо-сдаточные испытания включают в себя:

- проверку организации и документальное оформление операционного контроля качества работ при изготовлении узлов трубопроводов;

- гидравлические испытания (производят по специальной рабочей инструкции, разработанной изготовителем узлов, испытывают, испытывают не менее одного узла с объекта, с распространением гарантии испытательного давления на все узлы для объекта);

- проверка полноты и качества сопроводительной документации.

8.10 Транспортирование и хранение узлов трубопроводов

8.10.1 Узлы могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность деталей от повреждений.

8.10.2 При транспортировании железнодорожным транспортом узлы следует отгружать повагонно или в контейнерах.

8.10.3 Условия транспортирования в части:

- воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170;

- воздействия климатических факторов – 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150.

8.10.4 Узлы должны храниться в условиях, исключающих их повреждение. Условия хранения являются такими же, как условия транспортирования на открытых площадках для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом на суше – 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150. Высота штабеля не должна превышать 1,5 м.

8.10.5 Механически обработанные кромки узлов подвергают временной консервации с применением консервационных смазок по ГОСТ 9.014 по технологии изготовителя.

8.10.6 Расконсервацию производят в соответствии с ГОСТ 9.014 (раздел 10) с применением растворителя по ГОСТ 8505, ГОСТ 3134 или бензина-растворителя с последующей сушкой или протиркой насухо, либо промыванием горячей водой или моющими растворами с пассиваторами и последующей сушкой.

8.10.7 Виды консервации узлов устанавливаются технологической документацией изготовителя и отмечаются в сопроводительной документации.

8.11 Комплектность поставки

8.11.1 В комплект поставки входит:

- монтажный узел;

- упаковка (при необходимости);

- защитные кольца (заглушки);

- паспорт на узел с приложением копий заключений неразрушающего контроля качества физическими методами сварных соединений, выполненных изготовителем, в том числе и УЗК резаных торцов на расслоение;

- копии паспортов на соединительные детали, трубопроводную арматуру, входящие в состав узла;

- схемы сварных соединений узла;

- журнала сварки сварных соединений узла;

- паспорт качества изоляции (для узла подземного исполнения).

8.11.2 В паспорте на узел указывается:

- индивидуальный номер;

- номер чертежа, приложенного в заводской документации.

8.11.3 Рекомендуемая форма паспорта приведена в приложении Д.

8.12 Маркировка

8.12.1 Все монтажные узлы должны иметь маркировку, содержащую:

- обозначение узла;

- индивидуальный заводской номер;

- товарный знак изготовителя;

- эквивалент углерода.

8.12.2 Маркировка должна быть нанесена яркой несмываемой краской на наружную поверхность узла шрифтом не менее 5 мм.

8.12.3 В случае нанесения изготовителем антикоррозионного покрытия, маркировка наносится краской на отвердевшее покрытие.

8.12.4 Маркировку допускается выполнять другими способами глубиной не более 0,2 мм, согласованными с потребителем, обеспечивающими ее сохранность при транспортировании и хранении.

8.12.5 Надписи должны быть расположены относительно вертикальной плоскости по центру узла трубопровода, вдоль магистрали, относительно горизонтальной плоскости – в верхней части узла, который определяется из плана расположения трубопроводов, имеющийся в рабочей документации. Для диаметра узлов трубопроводов от 720 до 1420 мм первая надпись должна находиться в положении «1 ч…1 ч. 30 мин» нижним краем букв.

По согласованию с потребителем допускается использование другого типа маркировки глубиной не более 0,2 мм.

8.12.6 Маркировка сварных стыковых соединений узлов должна производиться в соответствии с инструкцией изготовителя с наружной стороны изделия и осуществляться ударным способом до проведения термообработки. Клеймо должно быть заключено в рамку, наносимую яркой несмываемой краской. Высота шрифта – не менее 5 мм, глубина – не более 0,2 мм. Если сварка проводилась несколькими сварщиками, то клеймо варившего наружный шов, ставят в числитель, внутренний – в знаменатель.

8.12.7 Сложные узлы пространственного типа должны иметь схему строповки, нанесенную непосредственно на поверхность узла.

8.13 Упаковка

8.13.1 Наличие и вид упаковки устанавливает изготовитель, исходя из необходимости обеспечения целостности заводской изоляции и изделия.

8.13.2 На механически обработанные кромки торцов узлов должны быть установлены защитные кольца или заглушки.

8.13.3 Упаковка узлов, поставляемых в климатические районы с холодным климатом и в труднодоступные районы, должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846.

8.13.4 Транспортирование узлов осуществляется в таре, изготовленной по документации организации-изготовителя согласно ГОСТ 23170.

8.13.5 Размер упаковки не должен превышать по длине, ширине и высоте габариты погрузки. Для перевозки железнодорожным транспортом габариты погрузки должны соответствовать техническим условиям размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. При перевозке автомобильным транспортом габаритные размеры должны быть не более 13600×2450×2450 мм.

8.13.6 Паспорт на узел должен быть упакован во влагопрочный мешок по национальному стандарту Российской Федерации [3] и закреплен на транспортной таре. Отправка паспортов с товаросопроводительной документацией допускается.

8.14 Защита от коррозии

8.14.1 По условиям монтажа узлы трубопроводов могут быть подземного, надземного и промежуточного исполнения.

8.14.2 Виды защитных покрытий узлов подземного, надземного и промежуточного исполнения и способ их нанесения должны быть определены в соответствии с действующей нормативной документацией.

8.14.3 Типы наружного антикоррозионного покрытия, средства временной защиты и марки оговаривают в проекте, а также отмечают в заказе и сопроводительной документации.

8.14.4 На всех торцах узлов трубопроводов подземного исполнения оставляют не заизолированным кольцо шириной не менее 250 мм.

8.15 Указания по эксплуатации

8.15.1 Узлы трубопроводов должны эксплуатироваться в соответствии с их назначением и условиями работы, указанными в маркировке (давление, коэффициент условий работ, климатическое исполнение, свойства транспортируемой среды).

8.15.2 Перед началом монтажа законсервированные кромки узлов должны быть расконсервированы.

8.15.3 Элементы узла должны соответствовать требованиям по климатическим условиям эксплуатации указанным в заказе.

8.16 Гарантии изготовителя

8.16.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие узлов трубопроводов требованиям настоящего стандарта и технических условий на изготовление, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.16.2 При обнаружении дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных двусторонним актом, изготовитель должен устранить дефекты или заменить изделие новым.

8.16.3 Гарантийный срок хранения узлов без переконсервации должен составлять не менее 24 месяцев.

8.16.4 Гарантийный срок эксплуатации изделий должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев после отгрузки из организации-изготовителя.

Приложение А 
(справочное) 
Примеры условного обозначения труб и соединительных деталей

А.1 Примеры условных обозначений труб:

- труба, номинальным наружным диаметром 530 мм, номинальной толщиной стенки 10,0 мм, класса прочности К52, изготовленная по ТУ ХХХХ-201Х:

Труба 530 ×10,0-К52 ТУ ХХХХ-201Х;

- труба, номинальным наружным диаметром 1220 мм, номинальной толщиной стенки 16,0 мм, класса прочности К60, изготовленная по ТУ YYYY-200Х:

Труба 1220 ×16,0-К60 ТУ YYYY-201Х;

- труба, номинальным наружным диаметром 1220 мм, номинальной толщиной стенки 24,0 мм, класса прочности К65, изготовленная по ТУ ZZZZ-201Х:

Труба 1220 ×24,0-К65 ТУ ZZZZ-201Х.

А.2 Примеры условных обозначений соединительных деталей:

- отвод крутоизогнутый с углом изгиба 30, для соединения с трубой наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм, класса прочности трубы К56, на рабочее давление в трубопроводе 16,0 МПа, с гарантированным испытательным давлением 24 МПа, радиусом изгиба 1Dн минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 5 ºС:

Отвод ОК 30-426(16К56)-16,0(24,0) Dн-5º ТУ …

- тройник равнопроходной для соединения с трубой наружным диаметром 426 мм, с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм, класс прочности присоединяемой трубы К52, на рабочее давление в трубопроводе 16,0 МПа, с гарантированным испытательным давлением 24,0 МПа, со строительной высотой H - 250 мм, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 15 ºС:

Тройник Т 426(16К52)-16,0(24,0)-250-15º – ТУ …

- переход штампованный концентрический для соединения с трубами наружными диаметрами 530 и 426 мм, с толщинами стенок присоединяемых труб 20 и 16 мм, класса прочности К60, на рабочее давление 16,0 МПа, с гарантированным испытательным давлением 24,0 МПа, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 24 ºС:

Переход ПШК 530(20К60)х426(16К60)-16,0(24,0)-24º – ТУ …

- днище штампованное эллиптическое для соединения с трубой наружным диаметром 426 мм, с толщиной стенки присоединяемой трубы 26,4 мм, класса прочности К48, на рабочее давление 32,0 МПа, с гарантированным испытательным давлением 41,6 МПа, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 40 ºС:

Днище ДШ 426(26,4К48)-32,0(41,6)-40 º – ТУ …

- кольцо переходное длиной 250 мм для соединения с трубой или деталью наружным диаметром 1420 мм, размерами присоединительных кромок детали 31,6 мм и трубы 26,4 мм, класса прочности К60, на рабочее давление 11,8 МПа, с гарантированным испытательным давлением 17,7 МПа, минимальная температура стенки трубопровода при эксплуатации минус 43 ºС:

Кольцо КП 1420(31,6х26,4К60)-11,8(17,7)-43º – ТУ …

Приложение Б
(обязательное) 
Нормы оценки качества сварных соединений соединительных деталей

Таблица Б.1 – Допустимые размеры дефектов сварных соединений деталей, выявляемых при радиографическом контроле

| Тип дефекта |  | Условное обозначение | Глубина | Длина | Длина на 300 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поры | Сферическая | Aa | 0,2S при L≥5d |  | 50 мм |
|  | Удлиненная |  |  |  |  |
|  | Цепочка | Aв | 0,1S | 2,0S, но не более 30м | 30 мм |
|  | Скопление | Ас |  |  |  |
|  | Канальная | Ак | Не допускается |  |  |
| Шлаковые включения | Отдельные | Ba | 0,1S | 0,5S, но не более 5 мм | 50 мм |
|  | Удлиненный шлак | Bd | Не допускается |  |  |
|  | Цепочка | Bb | 0,1S | 2,0S, но не более 15м | 30 мм |
|  | Скопление | Bc |  |  |  |
| Непровары | Непровар в корне | Да | 0,05, но не более 1 мм | 0,2S, но не более 30 мм |  |
|  | Непровар между валиками | Дв | Не допускаются |  |  |
|  | Непровар по разделка | Дс |  |  |  |
| Трещины | Вдоль шва | Еа |  |  |  |
|  | Поперек шва | Ев |  |  |  |
|  | Разветвленные | Ес |  |  |  |
| Наружные дефекты | Утяжины (провисы) | Fa | 0,2S, но не более 1 мм | 50 мм | 1/6 периметра шва |
|  | Превышение проплава | Fb | 3 мм | 1,0S | 30 мм |
|  | Подрезы | Fc | не более 0,4 мм | 150 мм | 150 мм |
| Дефект сборки | Смещение кромок | Fd | 0,2S, но не более 3 мм |  |  |
| S – номинальная толщина стенки; L – расстояние между соседними порами. |  |  |  |  |  |

Приложение В 
(справочное) 
Рекомендуемая форма паспорта соединительных деталей

Товарный знак и наименование изготовителя деталей

Адрес изготовителя ______________________________________________________

Тел., факс, е-mail  _________________________________________________________

ПАСПОРТ № _______

Заказчик _________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________

Наименование и обозначение детали  ________________________________________

(условное обозначение детали)

Заводской номер детали (партии) _________   Количество деталей в партии, шт. ____

Масса, кг ____________________

Материал ________________________________________________________________

(наименование заготовки, номер документа на заготовку (ГОСТ, ТУ), номер сертификата качества,

номер плавки, номер партии, номер трубы (листа), марка стали (класс прочности), поставщик трубы (листа))

Химический состав

| Массовая доля элементов в стали, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | Mn | Si | S | P | V | Nb | Cu | Ni | Cr | Mo | Ti | N | Al | B | V+Nb+Ti | CEIIW | CEPcm |

Механические свойства основного металла

| Временное сопротив-ление, σВ, Н/мм2 | Условный предел текучести, σП0,5,H/мм2 | Отношение σП0,5 / σВ | Относительное удлинение, % |  | Относительное сужение, , % | Твердость HV10 | Ударная вязкость, Дж/см2 при температуре, оС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | δ5 | δр |  |  | KCV | KCU |

Механические свойства сварного соединения

| Временное сопротивление, σВ, Н/мм2 | Ударная вязкость, Дж/см2 при температуре, оС |  |  |  | Угол загиба, 120о | Твердость HV10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центр шва |  | Линия сплавления |  | Наружный шов | Центр шва | Линия сплавления |
|  | KCV | KCU | KCV | KCU |  |  |  |

(Обратная сторона паспорта)

| Фамилия и инициалы сварщика | Клеймо сварщика | Вид сварки | Сварочный материал | ГОСТ, ТУ | № сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cведения о сварщиках и сварочных материалах

Результаты контроля основного металла и сварного соединения

| Визуальный и измерительный контроль |  | Неразрушающий контроль |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ультразвуковой контроль |  | Радиографический контроль |  | Магнитопорошковая дефектоскопия (цветная дефектоскопия) |  |
| Дата, № протокола | Оценка | Дата, № протокола | Оценка | Дата, № протокола | Оценка | Дата, № протокола | Оценка |

Вид и режимы термообработки (температура выдержки, время выдержки) ________

Вид консервации / расконсервации торцов  ___________________________________

Испытательное давление, МПа (кгс/см2) ______________________________________

Протокол периодических испытаний № _____________ от «____» _________ 20___ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Заключение ОТК:  Наименование детали _________________________ изготовлен(о)

(условное обозначение детали)

в полном соответствии с требованиями настоящего стандарта и признан(о) годным к эксплуатации

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие гарантирует соответствие детали(ей) требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

При обнаружении дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных двухсторонним актом, предприятие обязуется устранить дефекты или заменить деталь на новую.

Примечание: Копии заключений результатов неразрушающего контроля на стыковые кольцевые сварные соединения деталей должны быть приложением к паспорту.

Штамп (печать ОТК)               Начальник ОТК                  Отметка инспектирующей

«____»_________20___ г.             Мастер ОТК                              организации

Приложение Г 
(справочное) 
Примеры типовых конструкционных решений узлов трубопроводов и примеры их обозначений

Г.1 Примеры типовых конструкционных решений узлов трубопроводов и примеры их обозначений приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Примеры типовых конструкционных решений узлов трубопроводов и примеры их обозначений

| Тип | Эскиз | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Отводовые (Г) |  | К1020(24К60)хО30/1020(24К60)-10(15)-В-24-ТУ… |
|  |  | К1420(20К56)хО90хК1420(20К56)-7,5(11,25)-С-ТУ… |
|  |  | К530(28К60)хО90х3КхО90хК530(28К60)-10(15)-0,75-20 ТУ… |
|  |  | О90/530(25К54)хКхО90/530(25К54)-16(24)-С-ТУ… |

Продолжение таблицы Г.1

| Тип | Эскиз | Обозначение |
| --- | --- | --- |

|  |  | К530(25К48)хО45хКхО90(25К48)-16(24)-0,75-20 ТУ… |
| --- | --- | --- |
| Тройниковые (Т) |  | К426(12К52)хТ325(10К48)х К426(12К52) |
|  |  | Т426(12К52)/219хК219(9К48)хК426хТ426/219хК219(9К48)хК426(12К52)-ТУ… |
|  |  | К426(12К52)хТ426(219)хК219(9К48)хКхТ426/219хК219(9К48)хД426(12К52)-ТУ… |
|  |  | К159(12К48)хП219/159хКхТ219/75хК75(6К48)хКхП219/159хК159(12К48)-ТУ… |

Продолжение таблицы Г.1

| Тип | Эскиз | Обозначение |
| --- | --- | --- |

| Отводо-тройниковые (ГТ) |  | К325(10К22)хО90хКхТ325х325хК325(10К52)хК325(10К52)-ТУ… |
| --- | --- | --- |
| Отводо-тройниковые (ГТ) |  | О90/530(25К54)хКхТ530/530(25К54)хКхО90/530(25К54)-16(24)-В-43-ТУ… |
|  |  | Т325(10К48)/325(10К48)хКхО45/325(10К48)-10(15)-С-24-ТУ… |
|  |  | К1020(24К60)хО90ХКхТ1020/530хКхДхК1020(24К60)-10(15)-0,75-43-ТУ… (с дополнительными конструктивными решениями) |

Продолжение таблицы Г.1

| Тип | Эскиз | Обозначение |
| --- | --- | --- |

| Пространственные (ПТ) |  | Т1420(20К60)/530хК(10К54)хКхТ1420/530(10К54)хКхД-10(15)-С-42-ТУ… |
| --- | --- | --- |
| Пространственные (ПТ) |  | Т820(16К60)/530(10к54)хКхТ820/530(10К54)хКхЛ820/530хД820-ТУ… |
| Переходовые (П) |  | П1420(24К60)/1020хКхП1020/820(16К60)-10(15)-В-43-ТУ… |

Окончание таблицы Г.1

| Тип | Эскиз | Обозначение |
| --- | --- | --- |

| Крановые |  | К1020(24К60)хАхКхЛ1020/530хКхАхК1020(24К60)-10(15)-0,75-ТУ… (с дополнительными конструктивными решениями) |
| --- | --- | --- |
|  |  | К1420(20К56)хАхКхП1420/530хАхП1420/530хК1420-10(15)-С-45-ТУ… |

Приложение Д 
(справочное) 
Рекомендуемая форма паспорта монтажных узлов

| Для узлов трубопроводов Разрешение на применение № __________________ выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ № ____/201_ г. |  |
| Узел трубопровода _____________________________________________________________________ (обозначение узла) |  |
| Чертеж проектной организации_________________________________________________ |  |
| Заводской номер узла | Масса ______ кг. |

Рабочее давление Рр МПа (кгс/см2 )

Габариты (L, B, H) ______________________________________________мм

Назначение

Узел трубопровода является сборочной единицей и предназначен для монтажа в технологичекий трубопровод __________________________________________________________________________

(подобъект, объект, наименование)

Транспортирование, хранение и эксплуатация

Перевозка, погрузка, разгрузка и складирование узлов должна производиться при помощи транспорта и средств, исключающих их повреждение.

Стаскивание, сбрасывание и транспортирование узлов волоком запрещается. Хранить изделия в условиях, исключающих их повреждение.

Узел должен быть установлен согласно монтажной схеме и эксплуатироваться в соответствии с давлением, указанном в рабочих чертежах.

Гарантия поставщика

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ (Наименование ТУ) при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

При обнаружении дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных соответствующим актом, завод-изготовитель обязуется устранить дефекты или заменить новым.

| Схема изделия с указанием номера позиций и кольцевых швов | Номер позиции | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| Номера позиций | Размер трубы | Нормативный документ на поставку |
| --- | --- | --- |

Выписка из сертификатов

| № кольцевого сварного шва | Сварочный материал (марка, ГОСТ, ТУ) | № сертификата |
| --- | --- | --- |
| №1 |  |  |
| №2 |  |  |
| №3 |  |  |
| №4 |  |  |
| №5 |  |  |
| №6 |  |  |

Результаты контроля

| Визуальный осмотр и измерения |  | Неразрушающий контроль |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиография |  | Ультразвуковой контроль |  | Цветная дефектоскопия |  |
| Номер протокола | Оценка | Номер протокола | Оценка | Номер протокола | Оценка | Номер протокола | Оценка |

Режимы термообработки ______________________________________________________________

Вид консервации /расконсервации торцов________________________________________________

Пробное (испытательное) давление, МПа (кгс/см2) ___________ соответствует требованиям (ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Паспорт(а) на входящие в изделие детали - шт.

Изделие ____________________________________________________________________________________				           (обозначение изделия)

соответствует ТУ (наименование ТУ) и признано годным к эксплуатации.

(наименование нормативного документа)

М. П.			 Начальник СК _____________

Инженер СК _______________

Дата: ХХ.ХХ.201Х г.

Библиография

| [1] | Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 | Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением |
| --- | --- | --- |
| [2] | Свод правил Российской Федерации Свод правил СП 36.13330.2012 | Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* |
| [3] | Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53361-2009 | Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия |
| [4] | Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.1.019-2009 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| [5] | Отраслевой стандарт ОСТ 108.030.113 | Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия |

УДК ОКС 75.200 Т Ключевые слова: система газоснабжения, магистральная трубопроводная транспортировка газа, материалы, трубы, соединительные детали, узлы трубопроводов, технические требования

| Председатель МТК | ____________ | _______________ |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь МТК Руководитель разработки, Заместитель генерального директора по научной работе, канд.техн.наук должность | ____________ | _______________ |
| ООО «Газпром ВНИИГАЗ» наименование предприятия - разработчика стандарта | ____________ |  |
| Исполнители Начальник лаборатории труб, канд.техн.наук должность | ___________ | Т.С. Есиев |
| Начальник лаборатории соединительных деталей и трубных конструкций должность | ___________ | К.А. Войдер |
| Заведующий сектором освоения и совершенствования новых видов труб, канд. техн. наук___ должность | ___________ | В.О. Маханев |
| Заведующий сектором исследований и испытаний труб, канд. физ.-мат. наук___ должность | _____________ | С.Е. Яковлев |